Evaluación de un aire acondicionado de pared con diferentes cargas de R290

- Resumen

- Introducción

- Principales refrigerantes alternativos al R22

- Evaluación de un aire acondicionado con R290

- Conclusiones

- Recomendaciones

- Bibliografía

- Anexos

PENSAMIENTOS

“...la verdad es que da vergüenza ver algo y no aprenderlo, y el hombre no ha de descansar hasta que aprenda todo lo que ve.”

José Martí Pérez.

“La ciencia y las letras doman las pasiones que engendra la política. Tiempo es ya de que el afecto reemplace en la ley del mundo al odio.”

José Martí Pérez.

“...enseñar, que es lo más bello y honroso del mundo.”

José Martí Pérez.

## Resumen

Uno de los principales problemas hoy en el mundo, lo constituye la necesidad de la búsqueda de nuevos refrigerantes más ambientalmente sostenibles, que posibiliten no solo la protección del medio ambiente, sino que a su vez permitan una mayor eficiencia en el uso de los equipos, en cuanto a consumo de corriente, potencia y otros parámetros fundamentales de la refrigeración y la climatización en general. De ahí que la presente investigación esté relacionada con tal asunto.

En la primera parte del trabajo se caracterizó a los refrigerantes R22 y R290 en cuanto a sus propiedades más importantes. También se realiza una valoración sobre la posibilidad del empleo del R290 en sistemas de R22.

Se realizó una evaluación a un aire acondicionado de ventana  marca TAYSHI MWH-12 CM, el mismo se encuentra en el Centro de Estudios de Refrigeración  “Luis F. Brossard Pérez”  ubicado  en la Universidad de Oriente. La evaluación se realizó con cargas de R290 del 50 y 53% de la carga inicial de R22. Los resultados obtenidos se compararon con los datos de la evaluación efectuada anteriormente con R22. Se demuestra la posibilidad de realizar la sustitución con una disminución del consumo de energía eléctrica, sin afectar considerablemente los parámetros de confort.

Abstract

At present one of principal problems in the world is the search of new refrigerants environmentally sustainable. They must not only protect the ambient but also to obtain  bigger efficiency in the use of teams as to consumption, of current, potency, and another fundamental parameters of refrigeration and air conditioning in general. So that investigation present it be related to such subject.

The refrigerating R22 and R290 as to his more important properties were characterized in the party of the first part of work. Also an evaluation on the possibility of the job of the R290 in systems of R22 comes true.

In present work the check mark accomplished to an air conditioning of window an evaluation TAYSHI MWH 12 CM, the same Luis F. Brossard Pérez located at the University of Orient finds himself in Estudios's Center of Refrigeration. The evaluation came true with R290's loads of R22's 50 and 53 % of initial load. The obtained results compared with the data of the evaluation accomplished previously with R22. The possibility to accomplish the substitution with a decrease of the consumption of electric power, without affecting considerably the parameters of comfort is demonstrated.

## Introducción

Mantener el frío es esencial en la vida moderna. Todos los años salen de las cadenas de montaje del mundo entero millones de aparatos de refrigeración y enfriamiento de todas las formas y de todos los tamaños. Los sistemas de refrigeración, tanto grandes como pequeños, desde refrigeradores domésticos hasta aparatos de aire acondicionado y otros muchos más que constituyen tecnologías han aportado al aumento de la calidad de vida de las personas de todo el mundo.

Desde la segunda mitad de los años setenta, el ahorro o uso racional y eficiente de la energía ha sido fundamental para mantener los niveles de bienestar y desarrollo de las sociedades industrializadas. En Cuba, país donde cada vez hay mayor interés en promover planes, programas y medidas de uso eficiente de la energía  a través de la Revolución Energética se trabaja por cumplir con el objetivo de minimizar los consumos, haciendo de esta manera más racional el uso de la energía.

Los cambios climáticos y específicamente la disminución del espesor de la capa de Ozono, originaron una revolución en la Industria de la Refrigeración al ser responsabilizados los freones (refrigerantes por excelencia en los procesos de climatización) como los principales causantes de la disminución de la capa de Ozono. Estas problemáticas crean la necesidad del estudio de nuevos refrigerantes y nuevas tecnologías que contribuyan a una mayor eficiencia energética y a la protección del medio ambiente.

Nuestro país no está ajeno a esta revolución que se ha originado en la industria de la refrigeración y  fomenta proyectos que posibiliten la búsqueda de alternativas que protejan el medio ambiente. Históricamente, los hidrocarburos (HCs) estaban entre los primeros refrigerantes para ser usados en la refrigeración, pero debido a su inflamabilidad su uso fue abandonado a fluidos más inertes. En la actualidad los HCs y sus mezclas por ser sustancias naturales y por tanto sustancias ecológicas se abren paso como una alternativa para la sustitución de sustancias destructoras del ozono estratosférico. Entre ellos el propano ante estas condiciones reaparece como un refrigerante ideal, tiene bajo potencial de calentamiento del planeta, no afecta la capa de Ozono y además de esto, mediante estudios realizados se ha podido demostrar que los equipos que trabajan con propano tienen un menor consumo de energía eléctrica, aunque tiene como desventaja que es un compuesto orgánico inflamable, para lo cual se ha desarrollado un conjunto de medidas de seguridad que posibilitan el uso seguro y eficaz de esta sustancia.

Tomando como punto de partida la necesidad que tiene nuestro país de promover la realización de investigaciones que vayan encaminadas a dar solución a la problemas ocasionados por la utilización de refrigerantes que causan efectos nocivos, se escoge el   siguiente problema de investigación: La necesidad de búsqueda de alternativas que posibiliten la protección del Medio Ambiente y el ahorro de energía eléctrica con la obtención de refrigerantes ecológicos en los equipos de refrigeración, por lo que se toma, en consecuencia, como  objeto la evaluación de un aire acondicionado de pared y como objetivo determinar al comportamiento de un aire acondicionado con diferentes cargas de R290 en cuanto a consumo de energía eléctrica y capacidad frigorífica. Se sustenta la hipótesis siguiente: al realizar un conjunto de evaluaciones se podrá comprobar que R-290 tiene un ahorro considerable de energía eléctrica. El aporte del trabajo consistirá en permitir tener un conocimiento más acertado de  las ventajas que nos facilita el propano como refrigerante.

Tareas de la investigación:

- Alternativas que existen para la sustitución del R22.

- Caracterización del propano como refrigerante y su comparación con R22.

- Realizar el cálculo de carga del local.

- Realizar una valoración de los resultados obtenidos en la evaluación realizada al aire de pared con R-290.

Métodos y procedimientos utilizados:

- La investigación bibliográfica. Empleada para conocer acerca de los principales avances obtenidos en el campo de la utilización del propano como refrigerante.

- El procesamiento y análisis de la información. Con el objetivo de seleccionar y transformar según sea necesario aquella información relevante, acorde con el objetivo de trabajo.

Capítulo 1:

## Principales refrigerantes alternativos al R22

A principios de los años 30 surgieron los refrigerantes sintéticos clorofluorcarbonados, a partir de metano y etano, donde se sustituyen total o parcialmente los átomos de hidrógeno por elementos halógenos (Cloro, Flúor, Bromo), los cuales tienen excelentes propiedades termodinámicas, son muy estables y no son corrosivos ni tóxicos, por lo que se difundieron aceleradamente en todo el mundo con el nombre de freones, utilizados principalmente en la refrigeración doméstica y comercial. Su producción y consumo creció considerablemente, hasta la década del 80. En 1974, científicos norteamericanos descubrieron el efecto destructivo de los CFCs sobre la capa de Ozono. En 1985, investigadores ingleses descubren el agujero de la capa de Ozono sobre la Antártida. Dos años después se firma el Protocolo de Montreal donde se fija la reducción paulatina, uso y fabricación de los CFCs hasta su total eliminación, por ello, se establece su eliminación total para el 2015 en países desarrollados y 2030 para los demás [1].

El HCFC-22 es una sustancia regulada por el Protocolo de Montreal y será eliminada paulatinamente su uso en el mundo, esta sustancia al igual que todos los refrigerantes existentes hoy en día, está registrada bajo diferentes conceptos. Tenemos el número CAS (Chemical Abstracts Service) que identifica a cada producto químico y  el número RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances). Existe una base de datos de toxicidad que permite obtener información referente a estas sustancias. El número EINECS, nombrado por las iníciales de European Inventory of Existing Chemical Substances (Inventario Europeo de Sustancias Químicas Existentes), es un número de registro dado a cada sustancia química comercialmente disponible en la Unión Europea entre el 1 de enero de 1971 y el 18 de septiembre de 1981. El número EINECS debe aparecer en la etiqueta y en el empaque de sustancias peligrosas.

A partir del 19 de septiembre de 1981, el inventario ha sido reemplazado por la ELINCS (European List of Notified Chemical Substances, o Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas). A todas las sustancias "nuevas" que ingresan al mercado europeo se le asigna un número ELINCS tras su notificación a la Comisión Europea. El número ELINCS también es obligatorio en etiquetas y empaques. Actualmente se prefiere el término número EC frente a las designaciones "número EINECS/ELINCS" [2].

Otro más conocido es el número dado por Naciones Unidas que permite conocer las instrucciones de manipulación y de almacenamiento, así como también las recomendaciones de protección de empleados y la información referente con los requisitos de transporte. Los números que definen al R22 se observan en la (tabla 1).

Tabla 1. Números que identifican al R22 bajo diferentes conceptos.

| Cas | 75-45-6 |
| --- | --- |
| RTECS | PA6390000 |
| UN | 1018 |
| EINECS | 200-871-9 |

Alternativas HFCs al R22

En la actualidad existen refrigerantes que surgen como alternativas para la sustitución del R22. Entre las muchas opciones tenemos los HFCs y su mezcla o HCs y su mezcla con  su  principal ventaja que son sustancias libres de cloro  y (ODP = 0). En este epígrafe se darán a conocer algunas de los mejores  por sus condiciones para la sustitución.

    - Las mezclas R404A y R507

Estas mezclas son sustitutos libres de cloro  (ODP = 0) para el R22, en las gamas de media y baja temperatura. Los componentes básicos pertenecen a la categoría de inflamables, pero la combinación con una proporción relativamente alta de  R125 contrarresta efectivamente la inflamabilidad.

Debido a los puntos de ebullición similares con el R134a y R125, con una proporción relativamente baja de R134a, el deslizamiento de temperatura de la mezcla ternaria R404A, en el campo de aplicación de referencia es inferior a un Kelvin. Las características en los intercambiadores de calor son bastante similares al R22, ya que los resultados obtenidos hasta la fecha, a partir de mediciones de transferencia de calor presentan condiciones favorables. Las cuestiones relativas a la compatibilidad de materiales son aceptables, la experiencia con otros HFC justifica una evaluación positiva, los aceites como el POE pueden ser utilizados como lubricantes; la idoneidad de las distintas alternativas está siendo investigada aún. El potencial de calentamiento global es relativamente alto (GWP100 = 3780...3850), que está determinado principalmente por el R134a y R125 presentes en su composición. Sin embargo, son menores con respecto al R22; esto conlleva a una reducción del valor TEWI [3].

1.1.2   La mezcla R407C 
Las mezclas de los refrigerantes HFC R32, R125 y R134a son los candidatos favoritos para la sustitución a corto plazo para el R22, su rendimiento y la eficiencia son muy similares, a diferencia de los sustitutos para R502 con idénticos componentes de la mezcla, los sustitutos de R22 en estudio, contienen mayores proporciones de R32 y R134a una buena correspondencia con las características del R22 en términos de: niveles de presión, flujo de masa, la densidad del vapor y capacidad volumétrica. Además, el potencial de calentamiento global es relativamente bajo (GWP100 = 1650), que se debe por supuesto a los valores TEWI.

Debido a las propiedades mencionadas, R407C es un sustituto al R22, preferiblemente para los sistemas de aire acondicionado, y dentro de ciertos límites también, para la refrigeración de media temperatura. En la refrigeración a baja temperatura, debido a la alta proporción de R134a, una caída significativa en la capacidad de refrigeración es de esperar. También existe el peligro de un aumento de la concentración R134a en la mezcla en los evaporadores, con una consiguiente reducción en el rendimiento y el mal funcionamiento de la válvula de expansión (por ejemplo, el recalentamiento insuficiente del gas de succión). En cuanto a la compatibilidad de materiales puede ser evaluado como similar a la de las mezclas discutidas previamente, y lo mismo se aplica a los lubricantes [3].

1.1.3  La mezcla R410A

Además del R407C, hay cerca una mezcla azeotrópica que se ofrece con la designación de la ASHRAE R410A. Es ampliamente utilizada, sobre todo en aplicaciones de aire acondicionado. Una característica esencial que indica,  es un aumento de un 50% de capacidad frigorífica en comparación con el R22, pero con la consecuencia de un aumento proporcional en la presión del sistema.

A altas temperaturas de condensación, el consumo de energía/COP inicialmente parece ser menos favorable que con R22, esto se debe principalmente a las propiedades termodinámicas. A esto se suman altos coeficientes de transferencia de calor en los evaporadores y condensadores determinados en numerosas series de pruebas, con condiciones especialmente favorables. Con un diseño optimizado, es muy posible que el sistema pueda lograr una mayor eficiencia en general que con otros refrigerantes. La compatibilidad de los materiales es comparable a la mezcla antes discutida y lo mismo se aplica a los lubricantes, sin embargo, los niveles de presión y las altas cargas específicas sobre los componentes de los sistemas han de ser siempre tenidos en cuenta [3].

1.1.4  Mezclas R417A/417B/422D/438A

Lo mismo que para los refrigerantes mencionados antes, la principal condición es producir refrigerantes libres de cloro (ODP = 0) para la conversión en las instalaciones existentes con R22. El R417A fue introducido al mercado hace varios años. Este sustituto del R22 contiene una mezcla de R125/R134a/R600 y por lo tanto difiere considerablemente de como por ejemplo el R407C con una proporción igualmente elevada de R32. Mientras tanto, un refrigerante más sobre la base de componentes idénticos, pero con un mayor contenido R125, se ha ofrecido bajo el nombre comercial 22L Solkane (Solvay), ASHREA clasificación R417B.

Debido a su menor contenido de R134a, la capacidad volumétrica de refrigeración, así como los niveles de presión son más altos que con R417A, esto da lugar a diferentes parámetros de rendimiento y el énfasis en el rango de aplicación. Un refrigerante también perteneciente a la categoría de HFC / mezclas de HC se introdujo en 2009 bajo el nombre comercial MO99 ISCEON (DuPont) clasificación ASHREA R438A. Esta formulación fue diseñada de manera selectiva para una temperatura crítica más alta, para aplicar en zonas de clima caliente. Los componentes básicos son R32, R125, R134a, R600 y R601a [3].

A pesar de la capacidad de refrigeración similar, existen diferencias fundamentales en cuanto a las propiedades termodinámicas. La alta proporción de R125 en R417A/B y R422D da un flujo de masa mayor, una temperatura más baja de descarga del gas y una relativamente alta entalpía de sobrecalentamiento. Estas propiedades indican que podría haber diferencias en la optimización de los componentes del sistema y un intercambiador de calor entre las líneas de líquido y de aspiración puede ser una ventaja. A pesar de la proporción predominante de los lubricantes refrigerantes HFC, su uso convencional es posible hasta cierto punto, debido a las propiedades de buena solubilidad de los constituyentes de los hidrocarburos [3].

1.1.5. Mezcla R427A

Esta mezcla de refrigerante se introdujo hace unos años bajo la FX100 el comercio foráneo con el nombre (Arkame). Mientras tanto, aparece en la nomenclatura ASHRAE como R427A. Este sustituto del R22 se ofrece para la conversión de los sistemas existentes de R22, para los que se solicita una solución de (cero ODP). Este refrigerante es una mezcla de HFC con componentes base como son R32/R125/R134a/R134a. A pesar de la composición de la mezcla, sobre la base  pura  de refrigerantes HFC, el fabricante indica que un procedimiento simplificado de conversión es posible, esto es positivamente influenciado por la proporción R134a. Por consiguiente, al convertir de R22 a R427A, todo lo que necesita es un reemplazo de la carga de aceite original, con aceite de éste, adicionar secuencias de lavado no es obligatorio, introducir proporciones de hasta un 15% de aceite mineral y / o alcohol benceno no tienen ningún efecto significativo en la circulación del aceite en el sistema. Sin embargo, hay que tener en cuenta que bajo la influencia de la mezcla altamente polarizada de aceite de éste y HFC  tiende a una mayor disolución de los productos de descomposición y suciedad en las tuberías. Por lo tanto,  se deben proporcionar filtros de limpieza en los equipos de grandes dimensiones de succión [3].

Comparación de las principales propiedades termodinámicas y físicas del R290 y R22.

El propano reaparece como refrigerante ante la necesidad de reemplazo para  CFCs y HCFCs tiene una historia larga en la refrigeración y es un candidato interesante, solo que la  inflamabilidad sin embargo ha limitado su uso. Este al igual que el R22 y todos los refrigerantes es controlado y clasificado por normas o números, como es el número CAS: 74-98-6, el número EINECS: 200-827-9, el código de transporte de las Naciones Unidas UN1978 que fueron explicados en el epígrafe anterior [2].   En este epígrafe se muestra algunas de las principales propiedades del R290 y su comparación con el R22.

De un punto de vista termodinámico el propano ofrece una reposición ideal para R22. Comparando estos dos, también con otros candidatos para aparatos comerciales pequeños R290 funciona bastante bien. Las propiedades termodinámicas y físicas son bien adecuadas para diseño de compresores herméticos pequeños, además que los HCs son compatibles con la mayoría de los materiales tradicionalmente utilizados en los equipos de refrigeración.

Tabla 2. Propiedades físicas de los refrigerantes [4].

| Refrigerante | Densidad del líquido a 30°C (Mg/m3) | Punto de ebullición a 1 Atm (°C) | Temp. Crítica (°C) | Presión crítica (kPa) | Calor latente de evaporización en el punto de ebullición (kJ/kg) | Densidad del vapor saturado en el punto de ebullición (kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R22 | 1.17 | -40.8 | 96.1 | 4877 | 233 | 4.7 |
| R290 | 0.484 | -44.6 | 96.7 | 4248 | 426 | 2.4 |

El punto de ebullición normal

Esto se refiere a la temperatura de ebullición a la presión atmosférica, nos dice que las presiones han de ser con preferencia superiores a la atmosférica para evitar la entrada de aire al sistema, lo cuál es siempre una situación indeseada, desde que el aire entra llega especialmente acompañando de humedad, esto conduce a problemas de operación. El punto de ebullición normal del R290 y R22 es muy similar [5].

El punto crítico

Los parámetros del punto crítico: La temperatura y la presión, determinan el máximo para manejar un ciclo de refrigeración por condensación. Como puede ser observado en la tabla 2, ambos R22 y propano tienen un punto crítico muy similar, otra vez señalamos que sus ciclos termodinámicos operativos son muy similares [5].

La presión de saturación

Como puede ser observado en la (figura 1), el R22 y el propano son muy similares en presiones altas donde ligeramente divergen. El propano requeriría presiones de trabajo inferiores que R22 para las mismas temperaturas de la fuente. Esta diferencia puede ser significativa en temperaturas altas de condensación, quiere decir que R290 es más adecuado para altas temperaturas que R22. Las presiones superiores de operación conducen a requisitos mecánicos superiores [5].

Figura 1: presión del vapor saturado para R22 y hidrocarburos.

El calor latente de vaporización

El calor latente de vaporización es la diferencia de entalpía entre el vapor saturado y el líquido saturado a una presión dada. Este valor determina el calor disponible de condensación o de evaporización por kg de fluido. Esto puede usarse para estimar la tasa de flujo de la masa de refrigerante que está obligada a producir una capacidad dada de refrigeración (o de calefacción). Como se puede ver en la (tabla 2), el propano tiene alrededor de dos veces el calor latente de R22. Esto indica que  la tasa masiva de flujo corriendo a través del sistema de refrigeración con R290, requerido para  proveer una capacidad dada de calefacción /enfriamiento, es siempre alrededor de la mitad de un requerido para un sistema surtiendo  el mismo efecto con R22 [5].

La densidad.

La (tabla 2) muestra la densidad líquida de R22 y el R290, como puede observarse, la densidad líquida del propano es apenas cerca de la mitad del R22 (el propano tiene una densidad de 41 % inferior que el R22). Esto quiere decir que la carga requerida de propano  para un  sistema estará alrededor de la mitad de la que tomó con R22, debido a que la mayor  parte de la carga está en forma líquida en el equipo. La densidad inferior de los HCs es también importante en otros aspectos de la unidad de refrigeración,  ya que ejerce una caída de presión a través de los intercambiadores de calor, tuberías, y las válvulas que estarán en general proporcionalmente más bajas [5].

La capacidad frigorífica volumétrica

Este parámetro es una medida de la capacidad de refrigeración  por  unidad de volumen de refrigerante que pasa a través del compresor. Define la capacidad esperada de enfriamiento para un volumen de desplazamiento del compresor. La capacidad volumétrica de enfriamiento es una propiedad del refrigerante y del punto de operación y puede ser evaluada por el producto de la densidad de succión del compresor y la diferencia específica de entalpías a través del evaporador.

Como sabemos, el enfriamiento volumétrico disminuye rápidamente cuando la temperatura de evaporización se reduce, principalmente debido a la disminución en la densidad del vapor saturado a temperaturas mínimas, este rasgo del refrigerante impone el tamaño necesario del compresor, los compresores requeridos para los HCs siempre serán mayores que los requeridos para R22 por poseer una menor densidad,  excepto propano. El propano es realmente similar al R22, teniendo simplemente una capacidad volumétrica ligeramente inferior [5].

Figura 2. Capacidad volumétrica de enfriamiento contra temperatura de evaporización a 40°C de temperatura de condensación, 0 K de subenfriamiento 5 K de sobrecalentamiento.

El consumo volumétrico de energía

Es también de gran interés para comparar, el consumo  volumétrico de energía por el compresor.  Es así que, el consumo volumétrico de energía es el producto de la densidad del vapor succionado por el cambio de entalpía específico para el proceso de compresión. La figura 3 ejemplifica los valores de este parámetro para los HCs investigados en relación con  R22. El propano tiene un consumo de energía de 20% inferior que el R22 por unidad de tasa de flujo del refrigerante. Este hecho demuestra que cuando un sistema con R22 es reconstruido con partes nuevas para propano el motor eléctrico trabajará con una carga ligeramente inferior [5].

Figura 3. Consumo volumétrico de energía contra temperatura de evaporización a 40 °C de temperatura de condensación, 0 K de subenfriamiento 5 K de sobrecalentamiento.

La compatibilidad con aceites lubricantes.

Para asegurar la operación óptima de los compresores, la identificación del lubricante idóneo es necesaria.  Para los equipos de refrigeración es preciso tener una buena solubilidad entre el lubricante y el refrigerante a fin de asegurar  una tasa eficiente de regreso del aceite y para evitar la degradación del reembarque de calor. Además, es importante que la viscosidad de la mezcla sea adecuada para la lubricación hidrodinámica del compresor.

El lubricante disuelto en el refrigerante líquido afecta las propiedades termodinámicas del fluido. Las presiones del vapor de soluciones lubricadas en el refrigerante a una temperatura dada están siempre más abajo que la presión de vapor de refrigerantes puros en esa temperatura, por consiguiente, el lubricante disuelto en un evaporador conduce ligeramente a una succión inferior por el compresor.

Los HCs como el R290 son sustancias poco polares de la misma estructura que los aceites minerales. Por consiguiente, los HCs tienen una solubilidad muy alta en aceites minerales. Esta propiedad es muy deseable para la tasa de regreso de aceite. Sin embargo, esto puede conducir a una disminución de la viscosidad lubricante en el compresor, especialmente para temperaturas bajas  del aceite y  presiones altas, esto es la razón por la que es generalmente recomendado utilizar aceites con una viscosidad un poco superior para HCs. Los refrigerantes de nueva generación, en algunas instancias, son más dependientes en la aplicación correcta y determinación del tipo sanguíneo de aceite del refrigerante.

En resumen, HCs son compatibles con casi todos los lubricantes existentes y los materiales de construcción usados en equipos de refrigeración. No forman ácidos cuándo tienen contacto con humedad presente en el sistema de refrigeración. Por eso el propano es un sustituto muy adecuado para el R22 ya que también puede funcionar con aceite mineral, sin embargo, como quiera que la solubilidad de propano en aceites sea por lo general, más alta que la del R22, el uso de un aceite de más alta viscosidad es recomendado con propano para asegurar la lubricación adecuada del compresor. Adicionalmente, el hecho que el propano puede operar con la misma clase de aceite que R22 pone innecesario cualquier clase de procedimiento limpiador para eliminar los vestigios de aceite [5].

La compatibilidad con materiales.

La (tabla 3) muestra la compatibilidad del R22 y el R290 con varios materiales usados en la refrigeración, se ha  reunido información de la compatibilidad de refrigerantes con los materiales para asistirlo al evaluar qué productos usar para un sistema de refrigeración. Aunque la información ha sido compilada de fuentes confiables, debe ser utilizada con extremo cuidado. Ninguna información de la columna puede cubrir todas las condiciones de concentración, temperatura, humedad, impurezas y aire. Es entonces, recomendable que esta tabla sea usada para elegir los posibles materiales y luego realizar una investigación más extensa y hacer un estudio bajo condiciones específicas de uso. La información presentada concierne principalmente a aplicaciones de alta presiones y temperatura ambiente y priorizando la compatibilidad en el aspecto de seguridad del material, más que el aspecto de calidad, no podemos dejar de señalar que siempre existe el riesgo de corrosión en presencia de humedad [5].

Tabla 3. Comportamiento de los refrigerantes en los materiales [2].

| Materiales | Comportamiento R22 | Comportamiento R290 |
| --- | --- | --- |
| Aluminio | - Satisfactoria | - Satisfactoria |
| Bronce | - Satisfactoria | - Satisfactoria |
| Cobre | - Satisfactoria | - Satisfactoria |
| Acero ferríticos (Aceros Carbono) | - Satisfactoria | - Satisfactoria |
| Aceros Inoxidables | - Satisfactoria | - Satisfactoria |
| Politetrafluoroetileno (PTFE) | - Aceptable | - Satisfactoria |
| Policlorotrifluoroetileno (PCTFE) | - Aceptable | - Satisfactoria |
| Polifloruro de Vinilideno (PVDF) (KYNAR™) | - sin datos | - Satisfactoria |
| Poliamida (PA) (NYLON™) | - Satisfactoria | - Satisfactoria |
| Polipropileno (PP) | - Aceptable | - Satisfactoria |

1.3 Experiencias en el uso de los (HCs) en especial  R290

Los hidrocarburos refrigerantes (HCs) como R290 se están usando actualmente en nuevos diseños en algunos equipos domésticos y en comerciales pequeños. Además el Propano también puede ser utilizado para convertir equipos existentes de CFC (clorofluorocarbono) o HFC (hidrofluorocarbono) a HCs, para  reducir emisiones de CFC y HFC,  los HCs son  por lo general, buenos refrigerantes pero son inflamables.

En nuestro país por sus condiciones económicas la vía más rápida y factible para la sustitución de refrigerantes ambientalmente regulados por sus efectos negativos es la reconversión a refrigerantes más nobles, como los hidrocarburos. Para la reconversión en el caso nuestro de un aire de pared, es necesario establecer cuáles son los parámetros utilizados que permitan establecer una comparación de lo que tenía antes y lo que obtendré después. Para establecer esta comparación los indicadores que generalmente confrontamos son: Consumo de energía (CE), coeficiente de operación (COP),  capacidad frigorífica (Q), carga de refrigerante (CR), según [6]. Varios países ya tienen resultados notables relacionados con el ahorro de energía en los sistemas reconvertidos como principal ventaja, entre los que se pueden mencionar: India, Alemania, Italia, Suiza, Suecia, Jamaica, entre otros; estos ahorros de energía se reportan entre los valores de 10 a un 30 % [7].

Es importante mencionar que estas instalaciones reconvertidas han mostrado un leve descenso en la potencia frigorífica que está alrededor del 10%. Además de la disminución del consumo de energía que se reporta, se alcanzan aumentos del coeficiente de operación (COP) alrededor de 15 %, disminución de la carga de refrigerante en aproximadamente el 50 % [6]. La caída de presión en el condensador del sistema se reduce en aproximadamente de un 10 al 16 % y en el evaporador en 30 % según [7].

Existen varios criterios a la hora de cargar el sistema con R290 o cualquier otro hidrocarburo, ya que la cantidad de refrigerante cargado en el sistema afecta su funcionamiento, si la cantidad de refrigerante es demasiado o muy poca la capacidad del sistema será más baja de lo esperado y el consumo de energía puede ser más alto, es por lo que plantean que como la densidad del R290 es 41%  aproximadamente del R22,  la carga para un sistema de R22 con propano será poco menor de la mitad  de la de R22 [8]. Otro criterio por su parte dice que la carga con R290 debe ser aproximadamente 48-50% de la carga original que tenía con HCFC-22  [9]. Compañías como la Danfoss manifiestan que la carga para equipos de R22 con propano es de  un 40% de R22. En otro caso   la carga o el peso original del gas fue determinado por documentos o las placas con el nombre previstas por el fabricante, con el conocimiento de la carga original, la dividimos entre tres del número que obtengamos tomamos el 90% y nos da la carga necesaria,  por ejemplo, si el cargo original R22 fuese 10 kg, entonces el cálculo sería 10 kg ÷ 3 = 3.3 kg 0.90 (90 %) = 2.97 kg según  [10]. Aunque existen varios criterios, a la hora de cargar el sistema con un nuevo refrigerante, en este caso especial R290, la proporción entre las densidades líquidas de los HCs y R22 puede ser utilizada como una regla general para estimar la reducción de la carga cuando un sistema con R22 es reconstruido con partes nuevas para un refrigerante como R290 o cualquier hidrocarburo.

No son pocos los equipos en todo el mundo que han convertido de R22 para R290, tanto en la refrigeración industrial como la climatización por mencionar algunos.  Por ejemplo una unidad de leche de 9 kW que trabajaba con 15.1 kg de refrigerante R22,  consumía aproximadamente 33.7 kW/h para un COP de 2.98, al realizar la reconversión para propano se necesitó 8.6 kg de refrigerante mostrando una disminución de un 43%, el consumo de corriente eléctrica se redujo en un 14.2% y hubo un aumento en el COP de 16%. Entre otros ejemplos tenemos, la conversión de un sistema de chiller del hotel Grand Meliá que muestra como dato más sobresaliente un disminución del consumo de energía de 32.58 kW. En la (tabla 4) se muestran con varios parámetros de explotación de unidades reconvertidas de R22 para propano en Malaysia [8].

Tabla 4 .Varias unidades convertidas de R22 para propano.

Por otra parte en una investigación experimental donde se sustituye HCFC-22 por HC-290 en un aire acondicionado de ventana, se obtuvieron los siguientes resultados: el consumo de potencia fue menor para propano en un rango de 12.4% a 13.5% y la capacidad frigorífica fue inferior en un intervalo de 6.6% a 9.8%, estos valores nos dan la medida de que la sustitución de R22 por R290 es exitosa, debido a las excelentes propiedades termodinámicas y ambientales que posee el propano, sólo presenta como desventaja el tema de la inflamabilidad [9].

1.4 Aspectos relacionados con la seguridad de refrigerantes Inflamables.

La seguridad es motivo de preocupación para la aplicación de cualquier refrigerante. El uso de los HCs refrigerantes plantea un peligro adicional, la inflamabilidad. Las cantidades de líquidos inflamables o gases se pueden encontrar en la mayoría de los lugares de trabajo, domicilios, y otros entornos, los ejemplos incluyen la gasolina, pinturas, artículos de tocador, los combustibles para calefacción y el alcohol. En todos los casos, estas sustancias deben ser envasadas, manipuladas y utilizadas de manera adecuada, en caso contrario pueden suponer un peligro serio, por lo tanto los principios de seguridad se deben seguir para garantizar un alto nivel de seguridad. Para utilizar HCs refrigerantes que no ofrezcan este riesgo, es esencial  prestar atención a la inflamabilidad, los peligros y los medios correspondientes para lograr un nivel adecuado de seguridad.

Hay tres aspectos principales a considerar cuando se trata de HCs refrigerantes:

• Garantizar que el sistema está a prueba de fugas y sea lo suficientemente resistente a lo largo de su vida útil.

• Garantizar la seguridad de los equipos que se utilizan o entran en contacto con las atmósferas inflamables.

• Protección de los trabajadores que puedan entrar en contacto con las atmósferas inflamables en el lugar de trabajo.

La responsabilidad de la seguridad general de los medios normalmente recae en el fabricante / productor y / o instalador del equipo. El equipo debe estar diseñado y fabricado de tal manera que las emisiones y por lo tanto la creación de una atmósfera inflamable, tanto como sea posible quede prácticamente eliminada [11].

Esto puede lograrse a través del diseño a prueba de fugas, ventilación y algunos sistemas de protección. Cuando sea posible que se cree una atmósfera inflamable, los responsables de la colocación o instalación del equipo deben asegurarse de que la ignición de una atmósfera inflamable no sea posible, por ejemplo mediante la eliminación de posibles fuentes de ignición. 
Por lo tanto, es importante para aquellas personas que sean conscientes de la presencia de sustancias inflamables, poner en marcha medidas existentes para controlar el riesgo y reducir la ocurrencia de cualquier incidente a través de la elaboración de planes y procedimientos. Esto también incluye garantizar que los empleados y otros trabajadores estén debidamente informados y capacitados para controlar o hacer frente a los riesgos y en consecuencia también la identificación y clasificación de las zonas del centro de trabajo donde pueden ocurrir atmósferas inflamables y evitar posibles fuentes de ignición en esas zonas [11].

1.4.1 Clasificación de seguridad de los refrigerantes HC.

A la mayoría de los refrigerantes se les asigna una clasificación de seguridad, que está en función de la toxicidad e inflamabilidad. El esquema de clasificación es adoptado por normas tales como la ISO 817 y EN 378. Una visión general de este esquema se muestra en la tabla 6.

Tabla 6. Esquema de clasificación de seguridad del refrigerante.

La clasificación de la  toxicidad se basa en si la misma ha sido o no  identificada en las concentraciones de menos de 400 ppm en volumen, sobre la base de datos utilizados para determinar el valor umbral límite de tiempo de carga promedio (TLV-TWA) o índices consistente. Hay dos clases de toxicidad:

• Clase A: son aquellos refrigerantes que no se haya observado toxicidad por debajo de 400 ppm.

• Clase B: se trata de refrigerantes en los que la toxicidad se ha observado por debajo de 400 ppm.

La clasificación de la inflamabilidad depende de que las sustancias se puedan o no encender en pruebas estándar, y si es así, cuál es el límite inferior de inflamabilidad (LII) y el calor de la combustión.

Hay tres clases de inflamabilidad:

• Clase 1: son aquellos refrigerantes que no muestran propagación de la llama cuando se probó en el aire a 60 ° C y a presión atmosférica normal.

• Clase 2: en esta clasificación se encuentran los refrigerantes que presentan propagación de la llama cuando se analizaron a 60 ° C y a presión atmosférica normal, pero tienen un LII superior a 3,5% en volumen, y un calor de combustión de menos de 19.000 kJ / kg.

• Clase 3: contiene a los refrigerantes que  también  presentan la propagación de llama en las pruebas a 60 º C y a presión atmósfera, pero tienen un LII igual o inferior a 3,5% en volumen, o tiene un calor de combustión igual o superior a 19.000 kJ / kg.

Dado que los HCs refrigerantes más comunes  (R290, R600, R1270) tienen un TLV-TWA de 1.000 ppm o más (dependiendo de la fuente de información), tienen una clasificación de Clase A de toxicidad. Sin embargo, estos refrigerantes no presentan propagación de la llama bajo condiciones atmosféricas normales, y el LII es típicamente alrededor del 2% con el calor de la combustión, que es alrededor de 50.000 kJ/kg. Así que la clasificación de inflamabilidad 
es de Clase 3.

En comparación, los más comunes de CFC, HCFC y HFC, así como R744 (dióxido de carbono)  tienen una clasificación de A1, a pesar de  que algunos HFC presentan  una categorización A2. Hay  pocos HCFC y HFC que  están en la clasificación B1, mientras que el R717 (amoníaco) tiene una clasificación B2. No hay refrigerantes B3 (Aunque esto puede ser posible con ciertas mezclas).

Además, hay otra medida para la aplicación de los refrigerantes, llamada la concentración práctica límite (PL). Esto representa el nivel más alto en las concentraciones de un espacio ocupado, que no de lugar a un incidente de escape. Por lo tanto, es principalmente, la más baja "peligrosa" concentración de un refrigerante, con un factor de seguridad aplicable.  La estimación de PL se basa en las normas siguientes:

• La toxicidad aguda límite de exposición (ATEL), con sede en la mortalidad (en términos de CL50) y / o sensibilización cardíaca y / o del sistema nervioso central o anestésicos (SNC).

• El oxígeno límite de privación (ODL).

• 20% del límite inferior de inflamabilidad.

Dado que, para los HCs refrigerantes, el 20% del LII representa la concentración más baja, esta es la característica para determinar la PL. El PL se expresa normalmente en términos de masa por unidad volumen, y para los HCs refrigerantes más comunes se aproxima a 0.008 kg/m3, u 8 g/m3. Para otros refrigerantes, como la mayoría de los CFC, los HCFC y los HFC, el PL se basa en los valores ATEL, y por lo tanto tiende a ser mayor que para los HCs En consecuencia, la cantidad de HC refrigerante permitidos tienden a ser mucho menos que la mayoría de los CFC, los HCFC y los HFC. (Sin embargo, los principios generales  se le aplican a todos los refrigerantes inflamables, independientemente de si son o no HCs) [11].

Capitulo 2:

## Evaluación de un aire acondicionado con R290

En este capitulo se comentan aspectos relacionados con el modelo del equipo montado, así como los que están relacionados con la marca del mismo, cantidad de refrigerante, capacidad de refrigeración, descripción del local donde se encuentra instalado, así como los instrumentos utilizados para las diferentes mediciones y los resultados obtenidos.

2.1 Descripción de la instalación.

La instalación objeto del estudio es un Aire acondicionado de pared montado en el laboratorio del Centro de Estudio de Refrigeración “Luís Fernando Brossard Pérez” de la Universidad de Oriente. Las características del Aire acondicionado de marca TAYSHI de fabricación china se pueden observar en la tabla 7.

Tabla 7. Características del equipo.

El aire acondicionado está instalado en un local del segundo piso de un edificio de  tres plantas con un área de piso de 27 m2. Este local cuenta con dos áreas de ventana, una en la pared Oeste y la otra en la pared Este.  Las paredes del local están construidas de bloques de hormigón y revestimiento de cemento de aproximadamente 20 cm de espesor. En el primer piso existe un aula especializada que está climatizada, en el tercer piso existe un local de profesores. Al Oeste se encuentra un parque sin ninguna plantación, por la Sur y el Este área verde; y al Norte existe el pasillo que conduce a la parte alta del edificio. Dentro del local existen 2 lámparas de 40 W y un refrigerador marca (Antillano) de 100 W.

2.2 Pasos a seguir para la conversión de un aire acondicionado.

Hay muchas ocasiones donde los sistemas se convierten de HCFCs o HFCs directamente a HCs sin tomar en cuenta todas las medidas, a continuación en la tabla 5 se brinda información detallada de la manera correcta en que se debe  realizar la conversión para evitar situaciones peligrosas o no aceptables [9].

Tabla 5. Conversión de un aire acondicionado.

| Conversión de un Aire acondicionado |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) Conocer la carga con que trabajaba, 780 g de R22. |  | Datos del fabricante( Chapilla) |
| 2) Estimar la carga necesaria de HCs. Asumimos la conversión para R290. 780*0.50=390 |  |  |
| 3) Identificar las ocupaciones. Unidad interior, dentro de la oficina. (Categoría B) unidades para el confort humano. |  |  |
| 4) Examinar los límites de carga de tamaño. El tamaño de la habitación es de 3,3 m x 8,2 m = 27,13 m2, por lo que a continuación cargo permitido (0,43 kg <0,5 kg). |  |  |
| 5) Revise que todas las herramientas necesarias estés presentes y que la zona de trabajo es seguro. |  |  |
| 6) Eliminar todas las uniones mecánicas en espacio ocupados por personas. |  |  |
| 7) Restablecer dispositivo de presión --- ninguno. |  |  |
| 8) Eliminar todas las fuentes potenciales de ignición. |  |  |
| 9) Llevar a cabo las reparaciones pertinentes. |  |  |
| 10) Aplicar la documentación pertinente y las marcas del sistema. |  |  |
| 11) control de fugas final. |  |  |

2.3 Cálculo de Carga.

La carga total que debe vencer el sistema de acondicionado de aire es la sumatoria de las diferentes contribuciones de calor [12].

Tabla 9.  Cálculo de las áreas.

| Dirección | Material | Área (m2) |
| --- | --- | --- |
| Pared Norte | Ladrillo macizo | 19.4-3=16.4 |
| Pared Oeste | Ladrillo macizo | 8.75-4.4=4.35 |
| Pared Este | Ladrillo macizo | 8.75-4.4=4.35 |
| Pared Sur | Ladrillo macizo | 19.4 |
| Techo | Hormigón | 27.13 |
| puerta | Madera | 3 |
| Ventanas 2 | Madera | 5.22 |

Según   [10]:

| Datos | Techo | Paredes | Puerta |
| --- | --- | --- | --- |
| Coeficiente de transferencia global (K) | 1.6W/m2 o C | 2.21 W/m2 o C | 1.59 W/m2 o C |

- Ganancia de calor.

Calor por conducción: pared norte

Calor por conducción: pared sur

Calor por conducción: pared este

Calor por conducción: pared Oeste

Cálculo de la ganancia total de calor por conducción.

|  | Este | Oeste | Norte | Sur | Techo | Puerta | Ventanas | Piso | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q (kW) | 0.096 | 0.096 | 0.21 | 0.42 | 0.26 | 0.029 | 0.166 | -0.26 | 1.28 |

Cálculo de la ganancia total de calor por radiación.

|  | Este | Oeste | Norte | Sur | Techo | Puerta | Ventanas | Piso | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q (kW) | 0.092 | 0.150 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0.45 |

Cálculo del calor generado por los ocupantes

Tabla 10. Valores de ganancia térmica por ocupantes en ambientes  acondicionados.

| Actividad | N0 de personas | QLatente | QSensible |
| --- | --- | --- | --- |
| reposo | 3 | 65 | 55 |

Cálculo de la ganancia de calor por ventilación

Tabla 11. Valores recomendados de flujo de aire por ocupante de acuerdo al local que ocupa.

| Aplicación | Flujo de aire exterior (m3/h-persona) |
| --- | --- |
| Laboratorios | 25 |

Tabla 12. Muestra las cargas sensibles y latentes que existen en el local.

2.4 Descripción y resultados de la evaluación

Las mediciones se realizaron cada media hora, excepto el consumo de corriente eléctrica que se hacía cada quince minutos, se medía potencia, voltaje, amperaje, humedad relativa de salida y retorno, temperatura de salida y retorno así como temperatura ambiente. Los datos de cada uno de los componentes utilizados para las mediciones se muestran en los (anexos 1, 2, 3, 4). Como podemos apreciar los resultados obtenidos son promediados y mostrados en la tabla 13 (anexo 5), donde se ve el comportamiento de las principales variables evaluadas para los diferentes refrigerantes R22 y R290 (este último con diferentes cargas).

Al evaluar el sistema con  propano con una carga de 400g aproximadamente el 50% de R22 y gracias a sus excelentes propiedades termodinámicas se observa un menor consumo horario de energía eléctrica de aproximadamente 11%  que con R22. Para el caso de la potencia, tuvo un comportamiento similar ya que el consumo de energía eléctrica no es más que la potencia en el tiempo y las mediciones se tomaron en nuestro caso cada una hora. Se evidencia que el sistema demanda una menor potencia con propano. La corriente también tuvo una disminución de 11%, manteniéndose el voltaje en valores prácticamente constantes.  En resumen se puede observar que los parámetros eléctricos son menores en un 11% para el sistema funcionado con propano con respecto al R22.

Por otra parte la capacidad frigorífica con propano fue menor aproximadamente en 7%. Este resultado se corresponde a otras evaluaciones realizadas por expertos de otros países. La  temperatura del local, podemos decir que se mantuvo bastante pareja para las primeras dos evaluaciones, haciendo mención a otros como la humedad relativa de salida, la cual se mantuvo constante, hubo un aumento en la temperatura de salida de 21%, la humedad relativa de retorno también aumentó en un 10%, no así la temperatura de retorno que se mantuvo bastante similar.

Al realizar una tercera evaluación con una carga de 430g  de propano principalmente se buscaba conocer el comportamiento de la capacidad frigorífica. El aumento del flujo de refrigerante trajo consigo que la potencia aumentara un poco comparado con la carga inicial de R290, pero siguió siendo menor que con R22. La potencia tuvo un aumento nada significativo solo un 1% comparado con la anterior evaluación de propano con 400g, claro y como ya sabemos, si aumenta la potencia aumenta el consumo de corriente eléctrica, por otro lado la intensidad aumentó en un 2%, lo que demuestra que está muy relacionada a la potencia.

Con esta carga de refrigerante la capacidad frigorífica disminuyó en un 7% con respecto a la anterior evaluación de propano, y la temperatura del local descendió en un 6%, esto seguramente influenciado porque retiraron una computadora del local y el Split del primer piso comenzó a funcionar a una temperatura de 18ºC, lo que posibilita una  sección de calor, no es significativo pero hay que tenerlo en cuenta. Es importante señalar que parámetros como la temperatura de salida, la temperatura de retorno y humedad relativa de retorno disminuyeron a 9.22 oC, 23.63 oC y 50.6, respectivamente.

## Conclusiones

- Al evaluar el aire acondicionado marca TAYSHI con los refrigerantes R22 y 290 (400 gramos, 50% de la carga inicial) se obtuvieron los siguientes resultados:

  - La capacidad de enfriamiento con R290 es menor en un 7.3%

  - El consumo de energía eléctrica con R 290 fue menor en 11.4%

- Al evaluar el aire acondicionado marca TAYSHI con el  refrigerante 290 (430  gramos, 53 % de la carga inicial) se obtuvieron los siguientes resultados:

  - La capacidad de enfriamiento con R290 disminuyó  al aumentar la cantidad de refrigerante

  - El consumo de energía eléctrica con R 290 fue menor en 9.78%

- Al evaluar el aire con una carga de refrigerante mayor no se cumplieron con las condiciones que existían al evaluar el sistema con R22 y con la primera carga de propano.

## Recomendaciones

- Crear las condiciones iníciales de evaluación para comprobar el efecto del aumento de la carga de refrigerante en la capacidad frigorífica.

- Continuar la introducción del R290 como sustituto directo del R22 en aires acondicionados de ventana teniendo en cuenta los resultados de la evaluación.

## Bibliografía

[1] Quintero Ricardo Rafael: Seminario uso de los hidrocarburos refrigerantes en equipos domésticos y comerciales pequeños. Centro de Estudios de Refrigeración “Luis F. Brossard Pérez”.

[2]  www.airliquide.com.Enciclopedia de gases.

[3]  Bitzer: Refrigerant Report 16.

[4] Guía HCs: Manual de capacitación sobre productos refrigerantes de hidrocarburo.

[5] Corberán José M: Use of Hydrocarbons as Working Fluids in Heat Pumps and Refrigeration Equipment. Universidad Politécnica de Valencia, Instituto de Ingeniería Energética, España. Natural Refrigerants, GTZ 2010

[6] Colbourne Daniel: Safety performance of room air-conditioners using hydrocarbon refrigerants. Guangzhou, PR China. Noviembre 26, 2008

[7] Regreso al Futuro: Trabajar sin riesgos con HC. GTZ, UNEP, GREENPEACE.

[8] Suwono Aryadi: Experience in conversion of various HCFC 22 Systems to Hydrocarbon. Bangkok, Thailand. Octubre 8, 2008. Natural Refrigerants, GTZ 2010

[9] Devotta Sukumar: Seminar on the use of hydrocarbon refrigerants in air conditioning. Bangkok, Thailand. Noviembre 8, 2008.

[10] Taylor Ladas: Application of hydrocarbon refrigerants in existing large systems. Energy Resources Group, Australia.

[11] Proklima: Natural Refrigerants. Sustainable Ozone- and Climate-Friendly Alternatives to HCFCs. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ). German

[12] Polaino De Los Santos Lázara y Otros: Instalaciones de Refrigeración. Páginas 74-152, Editorial ISPJAE, México, junio de 1997.

## Anexos

Anexo 1: Termómetro eléctrico modelo SH66A para medir temperatura rango -40 a 150 0C.

Anexo 2: Termómetro eléctrico modelo SRH77A para medir temperatura con rango -17 a 54 0C y de humedad relativa de 10 a 95 %.

Anexo 3: Watimetro EML-2020.

Anexo 4: Pesa SPS capacidad de 50 Kg precisión ± 10g.

Anexo 5: Tabla 13 .Comportamiento de las principales variables evaluadas.

Anexo 6: Comparación de la capacidad frigorífica.

Anexo 6: Comparación de la potencia.

DEDICATORIA

• A mis padres y en especial a mi querida madre y demás familiares por todo el amor y apoyo que me demostraron en cada momento, haciendo posible la materialización de esta tesis.

• A nuestra Revolución Socialista y a nuestro Comandante en Jefe por permitirnos ejercer esta profesión.

AGRADECIMIENTOS

Este es el momento más difícil en todo el trabajo de investigación que ha enfrentado obstáculos y retos, es el momento de agradecer a todas las personas que con su ayuda y confianza han desarrollado la tenacidad, el ingenio y la creatividad con el fin de lograr alcanzar una nueva meta.

Mis más sinceros agradecimientos:

· A mi madre por brindarme todos los medios y el apoyo necesario para la realización de este sueño.

· A mi tutor MSc. Ing. Rafael Quintero Ricardo por su guía, ayuda y confianza en mí, tanto en los momentos felices como en los difíciles durante el desarrollo de esta investigación.

· Al Dr. Ing. Reinaldo Guillen por sus enseñanzas como profesor y sus consejos para la vida.

· A todos mis amigos y familiares por su apoyo, que aportaron su granito de arena.

En fin a todos muchas gracias, pues fueron muchos los involucrados en el desarrollo de mi carrera.

Autor:

Leodanis Labañino Rojas

leodanis.labanino@nauta.cu

Tutor: MCs.Ing Rafael Quintero Ricardo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD DE ORIENTE

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA

SANTIAGO DE CUBA