## Slide 1
POTENCIA Y ARMÓNICOS

## Slide 2
Referencias
Hart,D. Electrónica de Potencia. Prentice Hall.2001
Eric Felice; Perturbaciones armónicas. Paraninfo 2000
Doval,J. Marcos, J; Potencia Eléctrica y factor de potencia: Medida de las componentes con osciloscopios digitales. Mundo Electrónico. Mayo 2002
Arrillaga,J; Eguiluz,L.I; Armónicos en sistemas de potencia. Universidad de Cantabria. Electrica Viesgo
Perez,A,A y otros; La amenaza de los armónicos y sus soluciones. Paraninfo1999

## Slide 3
INDICE
Potencia eléctrica y factor de potencia
Conceptos de repaso ( Fourier)
Generación de armónicos ( cargas no lineales)
Normativa EMC
Medidas
Soluciones

## Slide 4
Revisamos los conceptos básicos sobre potencia prestando especial atención a los cálculos de potencia con corrientes y tensiones no sinusoidales
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Potencia instantánea
Válida para cualquier dispositivo o circuito
P(t) + dispositivo que absorbe potencia
P(t) – dispositivo que cede potencia
Energía o trabajo
V(t) voltios, i(t) amperio, P(t) vatios, W en Julios
Potencia media: Promedio a lo largo del tiempo durante uno o mas periodos. Algunas veces también se llama potencia activa o potencia real
POTENCIA

## Slide 5
Potencia en Bobina

## Slide 6
Potencia Condensador

## Slide 7
Valor Eficaz
También conocido como cuadrático medio. Se basa en la potencia media entregada a una resistencia. Para una tensión periódica aplicada sobre una resistencia, la tensión eficaz se define como una tensión que proporciona la misma potencia media que la tensión continua.
Resolver: Valor rms de señal pulso, señal rectificada media onda, onda completa,triangular

## Slide 8
Potencia
Señales senoidales
Generalmente las tensiones y/o corrientes en los circuitos electrónicos de potencia no son sinusoidales. Sin embargo, una forma de onda periódica no sinusoidal puede representarse mediante una serie de Fourier de componentes sinusoidales.

## Slide 9
Potencia
Señales senoidales
La potencia compleja y el factor de potencia dadas aquí no es aplicable a señales no sinusoidales

## Slide 10
Series Fourier
¿Porqué es interesante en electrónica de Potencia
Una forma de onda periódica no sinusoidal puede describirse mediante una serie de Fourier de señales sinusoidales

## Slide 11
Carga Lineal

## Slide 12
Carga Lineal

## Slide 13
Carga no lineal

## Slide 14
Carga no Lineal

## Slide 15
Convertidores estáticos:Carga no lineal

## Slide 16
Convertidores estáticos:Carga no lineal

## Slide 17
Alimentación electrónica lamparas: Carga no lineal

## Slide 18
Función Periódica
Series Fourier
Valor medio
Una forma de onda periódica no sinusoidal puede describirse mediante una serie de Fourier de señales sinusoidales
Función ortogonal

## Slide 19
donde
T : el periodo de la función f
Series Fourier
Otra forma
Función par:
Función impar:
Simetría media onda:
( no términos coseno )
( no par armónicos )
( no términos seno )

## Slide 20
Fourier

## Slide 21
Fourier

## Slide 22
Ondas periódicas no sinusoidales

## Slide 23
Ondas periódicas no sinusoidales
Expresión similar para la corriente
Los armónicos siempre incrementan el rms valor
Armónicos no necesariamente incrementan la potencia media
Se incrementan las pérdidas

## Slide 27
Fuente no sinusoidal y carga lineal
Si se aplica una tensión periódica no sinusoidal a una carga que sea una combinación de elementos lineales, la potencia absorbida por la carga puede determinarse utilizando el principio de superposición.
Una tensión periódica no sinusoidal es equivalente a la combinación en serie de las tensiones de la correspondiente serie de Fourier.
La corriente la calculamos aplicando superposición y se puede aplicar la ecuación anterior
Ejemplo página 45 Hart

## Slide 28
Fuente sinusoidal y carga no lineal

## Slide 29
Fuente sinusoidal y carga no lineal II

## Slide 30
Factor k

## Slide 31
Potencia

## Slide 32
Sonda de tensión mas sonda de corriente
C1 RMS
232.8
M1 medio
603w
C2 RMS
3.14A

## Slide 33
El método anterior empleado en cargas lineales no es válido en el caso de no lineales ( con componentes armónicas)
En este caso hemos disponer de un aparato que determine los armónicos en amplitud y fase

## Slide 35
Factor K
K es un factor de desclasificación de los transformadores que indica cuanto se debe de reducir la potencia máxima de salida cuando existen armónicos
Ejemplo: Medido secundario (1000KVA y K=1.2; entonces la máxima potencia a demandar es 833KVA*K=1000
aproximación
La formula real viene dada por CENELEC en HD428.4 S1

## Slide 36
Efectos de los armónicos
Grandes corrientes por el conductor neutro ( sobrecalentamiento de los cables)
Sobrecalentamiento de cables por efecto piel (señales de alta frecuencia)
Disparos indeseados de interruptores
Baterías de condensadores ( resonancia. Amplificación armónica)
Acoplamiento línea telefónica
Sobrecalentamiento transformador ( desclasificación ,aumento de K)

## Slide 37
Corriente por el conductor neutro

## Slide 38
Si la carga es no equilibrada, queda claro la corriente circulante por el conductor neutro.
En el caso de sistema equilibrado (intensidad por cada fase igual) pero con carga no lineal, la corriente por el neutro