## Slide 1: LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
<number>
CONCEPTOS GENERALES

## Slide 2: 1. SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA
<number>
Conjunto de instalaciones y equipos para producir, transportar y distribuir energía eléctrica a los usuarios de una zona, ciudad, región o país.
“La función del sistema eléctrico de potencia es abastecer a todos los usuarios con energía eléctrica tan económicamente como sea posible, en la cantidad deseada y con un nivel aceptable de calidad, seguridad y confiabilidad”

## Slide 3
<number>
G
FUNCIÓN O ELEMENTO | NORMA AMERICANA (ANSI) | NORMAS EUROPEAS (IEC)
Transformador de potencia o potencial, dos devanados |  | 
Transformador de potencia o de potencial tridevanado |  | 
Autotransformador |  | 
Autotransformador tridevanado |  | 
Generador |  | 
Línea de transmisión |  | 
Seccionador |  | 
Interruptor de potencia | 52 | 
Contacto normalmente abierto |  | 
Contacto normalmente cerrado |  | 
Transformador de corriente |  | 
Fallo |  | 

## Slide 4: 2. COMPONENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA
<number>
Componente | Descripción | Ejemplos
Plantas de generación | Instalaciones y equipos para producir energía eléctrica mediante la transformación de otras formas de energía. | Plantas hidráulicas con o sin embalse Plantas térmicas: gas, carbón, nuclear, etc. Plantas eólicas Plantas solares
Transformadores | Equipos para elevar y reducir los niveles de tensión de operación del sistema eléctrico | Transformadores de potencia Transformadores de distribución
Equipo de compensación reactiva | Equipos que producen o consumen energía reactiva para control de voltaje, control de factor de potencia o estabilidad | Bancos de condensadores Reactores Static Var Compensation (SVC) Condensador sincrónico
Líneas de transmisión | Equipos para transportar energía eléctrica entre dos puntos | Líneas de transmisión, sub-transmisión, distribución.
Componentes principales: Equipos directamente relacionados con la producción, transporte y distribución de energía eléctrica

## Slide 5
<number>
Equipo de corte y maniobra
2. COMPONENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA
Componente | Descripción | Ejemplos
Equipo de corte y maniobra | Realizan las maniobras de conexión y desconexión de los equipos eléctricos principales en condiciones normales de operación o bajo falla. Pueden manejar los sobrevoltajes asociados a las maniobras (switcheo) y el fenómeno del arco eléctrico. | Interruptor de potencia (circuit breaker) Seccionador (disconnector) Reconectadotes (Recloser) Cortacircuitos (Cut-outs)

## Slide 6
<number>
Equipo de protección: No previene las fallas, su operación tiene gran efecto sobre la seguridad y estabilidad del sistema
2. COMPONENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA
Componente | Descripción | Ejemplos
Equipo de protección | Equipos que detectan las fallas o condiciones anormales de operación y realizan una acción. | Relés de protección (Relays): Poseen alguna forma de inteligencia para ejecutar su función. Comparan los valores de una o varias señales de entrada con respecto a una referencia. Si se cumple el criterio de comparación se produce una orden de disparo o alarma. Pararrayos (Surge Arrester)

## Slide 7
<number>
Equipo de medida:
2. COMPONENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA
Componente | Descripción | Ejemplos
Equipo de medida | Toman muestras de las señales de interés, y las convierten a señales analógicas o digitales de bajo rango. Por ejemplo, baja tensión y baja corriente (1A, 5A). | Transformadores de instrumentación Medidores Remote Terminal Unit (RTU) Analizadores de señales

## Slide 8
<number>
Equipo de control
2. COMPONENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA
Componente | Descripción | Ejemplos
Equipo de control | Permiten controlar la operación de los equipos principales del sistema de potencia. | Regulador de velocidad (Governor) Regulador de voltaje (Excitation control, AVR) Power System Stabilizer (PSS) Control convencional (humano) Programmable Logic Controlers (PLC) Scada, control coordinado, centro de control

## Slide 9
<number>
Equipo de comunicaciones
2. COMPONENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA
Equipo de comunicaciones | Transmisión y recepción de señales de medida, control, protección | PLC (Power Line Carrier) Teléfono, microondas, radio
Torre de microondas

## Slide 10
<number>
Equipo de servicios auxiliares
2. COMPONENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA
Equipo de servicios auxiliares | Fuentes de alimentación de los equipos principales. | Bancos de baterías, plantas de emergencia Cargadores de baterías, tableros de distribución AC y DC, transformadores de servicios auxiliares
Planta de emergencia
Banco de baterías 125 V DC

## Slide 11
<number>
Subestaciones
2. COMPONENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA
Barraje
Seccionador
Interruptor
Trafo de corriente
Trafo de potencial
Pararrayos
Control, medida y
protección
“Salida”, “campo” o “bahía” de una subestación
Barraje

## Slide 12
<number>
Plantas de generación
2. COMPONENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA
Están constituidas por la central de generación y la subestación eléctrica

## Slide 13
<number>
Sistemas de Control
2. COMPONENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA
Nivel de control | Equipos | Ubicación
3 | Computador sistema de control remoto | Centro de control remoto
2 | Computador central de sistema de control local | Casa de control
1 | Relés de protección y equipo de control | Tablero de control y protección ubicado en caseta de relés o casa de control
0 | Equipo de corte y maniobra y controles locales de equipo asociado al proceso. | Patio de subestación, tablero de control local de equipo, zona de proceso

## Slide 14
<number>
Centro de Control
2. COMPONENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA
Centro de
Control SDL1
Centro de Control
STR1
Centro de Control
STR2
Centro de
Control SDL2
Centro de
Control SDLn
Centro de Control
STRn
Centro de Control
STN
Sitio donde se realiza la operación integrada de un sistema de potencia. Puede ser local, regional o nacional.
Se requiere que en las subestaciones y plantas de generación exista algún grado de automatización y un sistema de comunicaciones entre las instalaciones involucradas.

## Slide 15
<number>
ZONAS FUNCIONALES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA
3. ZONAS FUNCIONALES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA
GENERACIÓN
TRANSMISIÓN
DISTRIBUCIÓN
P, Q
P, Q
P, Q
USUARIOS
GRANDES
USUARIOS
equipos e instalaciones cuya función es producir energía eléctrica en grandes cantidades a partir de fuentes primarias de energía.
equipos e instalaciones cuya función es transportar energía de los centros de producción a los principales nodos de consumo (subestaciones de distribución o grandes usuarios). Por lo general, su topología es enmallada.
equipos e instalaciones cuya función es llevar la energía eléctrica a los usuarios finales en sus puntos de conexión. Consiste en circuitos de distribución (feeders) con topología radial. Cuando existe topología enmallada, es común operar en forma radial.

## Slide 16: 4. VOLTAJES UTILIZADOS EN SISTEMAS DE POTENCIA
<number>
Voltaje de operación | Es el voltaje al cual opera el sistema de potencia y sobre el cual se define la regulación de voltaje. Se expresa en kV rms línea-línea
Voltaje nominal | Es el voltaje máximo al cual puede operar en forma continua un equipo eléctrico. Se expresa en kV rms línea-línea
Para algunos equipos del sistema eléctrico, no aplica el concepto de voltaje nominal:
1 | Líneas de transmisión | El voltaje nominal es su voltaje de operación.
2 | Transformadores de distribución y potencia | Los voltajes nominales corresponden a los voltajes de la relación de transformación, es decir, voltajes de operación. Ejemplo: 115/13.8 kV. Sin embargo, algunos de sus componentes pueden designarse con el voltaje máximo nominal.
3 | Generadores | Se designan por su voltaje operativo. En general, valores de baja y media tensión.

## Slide 17: 4. VOLTAJES UTILIZADOS EN SISTEMAS DE POTENCIA
<number>
Clasificación:
Actividades según la CREG (Voperación):
Niveles de tensión establecidos por la CREG (Vnominal):
Transmisión | kVoperación  220 Se denomina Sistema de Transmisión Nacional (STN)
Distribución | kVoperación < 220 Puede ser Sistema de Transmisión Regional (STR) ó Sistema de Distribución Local (SDL)
Nivel 1 | kVnom < 1
Nivel 2 | 1  kVnom < 30
Nivel 3 | 30  kVnom < 62
Nivel 4 | kVnom  62

## Slide 18: 4. VOLTAJES UTILIZADOS EN SISTEMAS DE POTENCIA
<number>
Clasificación:
Niveles de tensión establecidos por el RETIE – Norma NTC 1340:
Extra alta tensión (EAT) | > 230 kV
Alta tensión (AT) | 57,5 kV < V  230 kV
Media tensión (MT) | 1 kV < V  57,5 kV
Baja tensión (BT) | 25 V < V  1 kV
Muy baja tensión (MBT) | V < 25 V
http://www.portalelectricos.com/retie/index.php
http://www.cidet.com.co

## Slide 19: 4. VOLTAJES UTILIZADOS EN SISTEMAS DE POTENCIA
<number>
Clasificación:
ANSI según voltaje nominal:
Bajo voltaje | kVmax  1
Medio voltaje | 1 < kVmax  72,5
Alto voltaje | 72,5 < kVmax  242
Extra alto voltaje | 242 < kVmax < 1000
Ultra alto voltaje | kVmax  1000
ANSI según voltaje de operación:
Distribución | kVoperación  34,5
Subtransmisión | 34,5 < kVoperación  138
Transmisión | kVoperación > 115

## Slide 20: 5. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
<number>
Dispositivo que transmite potencia eléctrica entre dos puntos por medio de conductores y opera a un voltaje mayor a 1 kV con señal DC o AC sinusoidal de 50 ó 60 Hertz.

## Slide 21: 5. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
<number>
Una línea de transmisión de potencia se puede representar como una red de dos puertos o cuadripolo
CUADRIPOLO
Entrada, fuente o envío
Salida, carga o recibo
Red de secuencia positiva
Lineal
Pasiva
Bilateral
Parámetros eléctricos son independientes de la carga eléctrica y de la corriente eléctrica. Sólo dependen de la geometría de montaje de los conductores y del tamaño y tipo de conductor.
No es fuente de energía eléctrica
Parámetros eléctricos son los mismos vistos desde cualquier par de terminales.

## Slide 22: 5. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
<number>
Elementos principales (conductores):
Se utilizan cables, no alambres
Pueden utilizarse conductores distintos para fases y apantallamiento (cables guarda)
Pueden ser desnudos o aislados
Los materiales más utilizados son: aluminio (AA), cobre (CU), acero galvanizado (SS) y aleaciones y combinaciones de éstos como ACSR, alumoweld (AW), ACSR/AW, copperweld
Los cables aislados pueden tener o no un neutro concéntrico, y ser monopolares, bipolares, tripolares, triplex, armados o acorazados.
Material aislante preferido: Polietileno reticulado (XLPE)
En los cables aislados siempre se utiliza una pantalla metálica exterior que se conecta a tierra para controlar el gradiente de potencial.

## Slide 23: 5. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
<number>
Tipo XLPE
Chaqueta
Cinta
Blindaje del conductor
Aislamiento
Blindaje del aislamiento
Pantalla Metálica (hilos de cobre)
Conductor

## Slide 24: 5. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
<number>
Elementos principales (Estructuras):
Autosoportadas o retenidas
Postes de concreto, madera, acero
Torres en acero galvanizado (celosía)

## Slide 25: 5. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
<number>
Elementos principales (aisladores):
Suspensión y retención
Tipo pin, poste, cadenas conformadas por unidades de suspensión
Materiales: Porcelana, vidrio, materiales sintéticos

## Slide 26: 5. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
<number>
Elementos principales (herrajes):
Grapas para sujetar cables de fases y guarda
Amortiguadores
Espaciadores para mantener separados los conductores de un haz
Anillos para control de efecto corona
Cuernos de arco
Crucetas y demás elementos metálicos
Cables para retención o anclaje

## Slide 27: 5. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
<number>
Elementos principales (obras civiles):
Líneas subterráneas
Cimentaciones
Corredor o servidumbre (Right of way)
Bancos de ductos o zanjas
Cajas de inspección, halado o tiro
Líneas aéreas

## Slide 28: 5. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
<number>
Elementos principales (puesta a tierra):
Cable de cobre desnudo
Conectores cobre-cobre o bimetálicos
Varillas de puesta a tierra en cobre o copperweld
Contrapesos
Mallas de puesta a tierra

## Slide 29: 5. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
<number>
Elementos principales (otros):
Pararrayos de línea
Empalmes y terminales monofásico y trifásicos para cables aislados
Anclajes (Anchors)
Balizas para señalización aeronáutica

## Slide 30: 5. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
<number>
Designación de Conductores
El tamaño del conductor se designa con base en el área total.
Circular Mil (CMIL)
Es una práctica norteamericana
1 CMIL = 0,506 7*10-3 mm2, es el área de un círculo cuyo diámetro es una milésima de pulgada
A cada área estandarizada se le asigna una designación AWG o kcmil
Los conductores hasta 211 600 cmil se designan por un calibre AWG: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0
Los conductores mayores a 211 600 se designan por kcmil
Es común asociar a cada calibre el nombre en Inglés de un ave (Parrot, ostrich etc).
Milímetros cuadrados (mm2)
Es la práctica internacional pues cumple con el Sistema Internacional (SI) de unidades

## Slide 31: 5. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
<number>
Conductores desnudos:
En la selección de un conductor se busca la mayor relación conductividad/peso y/o fuerza/peso a un mínimo costo.
Conductores estándar:
AAC (All Aluminum Conductor)
ACSR (Aluminum Conductor Steel Reinforced)
AAAC (All Aluminum Alloy Conductor)
ACAR (Aluminum Conductor, Aluminum-Alloy Reinforced)
http://www.centelsa.com/
http://www.sural.com/productos/desnudos/acsr.htm
http://www.cdeln.com/produc.htm

## Slide 32: 5. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
<number>
Conductores desnudos:
Conductores estándar:
AAC (All Aluminum Conductor): Aluminio 1350-H19, bajo costo, conductividad de 61,2%, buena resistencia a la corrosión. Mayor relación conductividad/peso de todos los conductores aéreos. Se usa en zonas urbanas, vanos cortos, máxima transferencia de corriente.
ACSR (Aluminum Conductor Steel Reinforced): Núcleo de acero rodeado de una o varias capas de aluminio 1350-H19, vanos largos, el área en cmil se especifica en función del área de aluminio, se elonga menos que otros conductores, soporta altas temperaturas.
Acero
Aluminio
ACSR 4 AWG 6 Al/1 S

## Slide 33: 5. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
<number>
Conductores desnudos:
Conductores estándar:
3. AAAC (all aluminum alloy conductor): No contiene núcleo de acero, aleación de aluminio de alta fortaleza 6201-T81, alta relación resistencia/peso, ofrece mayor resistencia a la corrosión que el ACSR. La resistencia DC a 20 ºC de los conductores AAAC y el ACSR estándar del mismo diámetro es aproximadamente la misma.
4. ACAR (Aluminum Conductor, Aluminum-Alloy Reinforced): Mezcla de hilos AAAC y AAC del mismo diámetro, excelente balance entre propiedades mecánicas y eléctricas, alta resistencia a la corrosión.

## Slide 34: 5. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
<number>
Conductores desnudos:
Conductores modificados:
Incrementar:
Capacidad de corriente para el mismo diámetro
Auto-amortiguamiento para reducir las vibraciones aéreas
Esfuerzo mecánico para reducir la catenaria de los conductores.
Formas de los hilos
Grado de temple del aluminio de los hilos
Diferentes tipos de cubiertas para la protección contra la corrosión del núcleo de acero
Modificación de la configuración geométrica del conductor para producir un perfil variable frente al viento
Cambios

## Slide 35
<number>