## Slide 1: INVERSORES
Introducción
Definición
Clasificación
Aplicaciones
Selección
Instalación
Operación y mantenimiento
Costos

## Slide 2
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS
Los Sistemas Fotovoltaicos Autónomos (SFA) son un conjunto de elementos interconcectados entre sí con el fin de proporcionar energía eléctrica a un conjunto de cargas, entendiéndose como cargas los elementos de iluminación, equipos de telecomunicación, frigoríficos, bombas hidráulicas, etc.

## Slide 3: ELEMENTOS DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTÓNOMO (SFA).
* Inversores (convertidores DC-AC): Conectados a los SFA cuando se tienen cargas que requieran de corriente alterna.

## Slide 4: PRINCIPIOS COMUNES
En todo el mundo se utiliza la energía en corriente alterna ya que es mas barato y más fácil distribuirla.
Su limitante principal es que no es posible almacenarla.
La mayoría de todos los apartos electródomesticos operan con corriente alterna.

## Slide 5
Los sistemas de generación de energía eléctrica con Sistemas Fotovoltaicos producen electricidad en corriente directa o continua.
La corriente contínua es posible almacenarla, pero al transmitirla se pierde energía, por lo que se requiere de un cable de buen calibre.
El uso de electrodomésticos en AC en los Sistemas Fotovoltaicos requieren de un acondicionador de eneregía que transforme la corriente directa en corriente alterna.

## Slide 6: INVERSORES
Convierten la corriente continua en corriente alterna
Deben regular la tensión de salida
Deben proporcionar una onda lo más sinusoidal posible, sin armónicos

## Slide 7
Símbolos para la representación de convertidores CC/CA (Inversores)
Inversor monofásico
Inversor Trifásico

## Slide 8: DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE INVERSORES
Definición: Es un dispositivo electrónico que convierte la energía eléctrica de corriente directa a corriente alterna. En algunos casos podemos encontrar el mismo término para equipos que convierten la corriente alterna a directa aunque en este caso el término correcto es rectificador.
Clasificación: Se clasifican básicamente por su potencia nominal de salida, sin embargo existen otros parámetros a conciderar como son:
el tipo de onda: cuadrada, senoidal, senoidal modificada (cuasi - senoidal),
voltaje para protecciones,
opciones como la de inversor - cargador, etc.

## Slide 9: CARACTERISTICAS CONVERTIDORAS
Los inversores se fabrican considerando dos etapas convertidoras:
una sintetizadora y otra filtradora.
RETO: Convertir la corriente directa con voltaje nominal de 12 V (24, 36 ó 48 V) a una onda con frecuencia de 60 Hz (ó 50 Hz) y un voltaje de 120 V (ó 240 V).
La etapa sintetizadora produce una onda de impulsos a partir de una tensión DC.
La etapa filtradora se ocupa de eliminar los armónicos indeseados de la onda de impulsos para tener a la salida de esta etapa una señal totalmente senoidal.

## Slide 10: Diferentes formas de onda en corriente alterna
Periodo de oscilación

## Slide 11: Inversores de onda cuadrada:
El dispositivo de conmutación que cambia la dirección de la corriente debe actuar con rapidez.
A medida que la corriente pasa a través de la cara primaria del transformador, la polaridad cambia 120 veces cada segundo.
Como consecuencia,
la corriente que sale del secundario del transformador va alternándose, con una frecuencia de 60 ciclos completos por segundo.
FUNCIONAMIENTO:
La corriente continua se hace pasar a través de un transformador, primero en una dirección y luego en la otra, mediante un sistema de conmutación.

## Slide 12
Características:
Económicos.
Baja eficiencia
Producen demasiados armónicos que generan interferencias (ruidos).
La dirección del flujo de corriente a través de la cara primaria del transformador se cambia muy bruscamente, de manera que la forma de onda del secundario es "cuadrada", representada en la figura mediante color morado.

## Slide 13: Inversores de onda senoidal modificada
Son más sofisticados y caros.
Utilizan técnicas de modulación de ancho de impulso.
El ancho de la onda es modificada para acercarla lo más posible a una onda senoidal.
La salida no es todavía una auténtica onda senoidal, pero está bastante próxima.
El contenido de armónicos es menor que en la onda cuadrada.
En el gráfico se representa en color azul.
Son los que mejor relación calidad/precio ofrecen para la conexión de iluminación, televisión o variadores de frecuencia.

## Slide 14: Inversores de onda senoidal:
Con una electrónica más elaborada se puede conseguir una onda senoidal pura.
Las eficiencias típicas son de más del 90%.
La incorporación de microprocesadores peremiten funciones de: telecontrol, medición de energía consumida, selección de batería.
El costo es mayor que el de los inversores de onda cuadrada o cuasi-senoidal.
Sólo algunos motores de inducción y aparatos de control ó equipo médico requieren una forma de onda senoidal pura.
Para otro tipo de carga es preferible utilizar inversores menos caros pero eficientes.

## Slide 15: APLICACIONES
Para el caso concreto de los sistemas fotovoltaicos, los inversores tienen su principal aplicación en instalaciones donde la demanda de energía es en corriente alterna.
Cuando la potencia producida es grande que no conviene distribuirla en corriente directa.

## Slide 16: SELECCIÓN
CRITERIOS
La suma de las potencias de los equipos a operar simultaneamente deberá ser cuando mucho el 80% de la potencia nominal del inversor.
Si el inversor opera continuamente las 24 horas se deberá seleccionar uno que al menos tenga 90% de eficiencia.
Si por el contrario el uso será esporádico, se podrá optar por uno de baja eficiencia que será mucho más económico.
SELECCIÓN

## Slide 17: SELECCIÓN-(CONT.)
“calidad de energía” requerida por la carga que define el tipo de onda producida por el inversor:
cuadrada, senoidal o cuasi-senoidal.
Por ejemplo:
un taladro podrá operar perfectamente con cualquier tipo de onda.
un televisor color, PC, etc. requiere por lo menos que la onda sea cuasi-senoidal.
un timer operara mejor si el tipo de onda es senoidal.
El voltaje del inversor se especifica tanto por el voltaje de entrada en CD (12, 24, 48, etc.) como el voltaje de salida en AC (127 ó 220)

## Slide 18: SELECCIÓN-(CONT.)
El siguiente punto a conciderar en la selección son las protecciones como:
- Protección por alto y bajo voltaje.
- Protección contra inversión de polaridad.
- Protección contra descargas atmosféricas.
-Microprocesador, etc.,
Se debera de considerar que entre más cualidades tenga el aparato, más costoso será.

## Slide 19
Potencia Pico: Capacidad de resistir potencias pico producidas por cargas inductivas que se generan, al inicio de operación de las cargas durante breves instantes, sin que se colapse el inversor (arranque de motores, arranque de lámparas fluorescentes, etc.).
En un inversor senoidal se exige Alta Eficiencia:
70% trabajando a una potencia igual al 20% de la nominal.
 85% cuando trabaje a una potencia superior al 40% de la nominal.
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS EXIGIDAS

## Slide 20
  Estabilidad del voltaje.
  Baja distorsión armónica.
  Posibilidad de poder ser combinado en paralelo. Esto permite un posible futuro crecimiento de la instalación y de la potencia de consumo.
  Arranque automático.
  Buen comportamiento frente a la variación de temperatura.

## Slide 21: INSTALACIÓN
Tome en cuenta éstas recomendaciones antes de instalar:
- Estos equipos deberán estar en un lugar seco, protegido del agua, polvo, y del medio ambiente exterior.
- Evite instalar su equipo en en lugar donde existan gases, humos, y cerca del banco de baterías.

## Slide 22
Dado que se espera una demanda grande de corriente, el inversor debe conectarse entre el controlador y las baterías.
¿EN QUE SITIO DEL DIAGRAMA ELÉCTRICO EN EL SISTEMA FV SE CONECTA EL INVERSOR?
Batería

## Slide 23
Inversores senoidales S-500 a S-3500
Descripción:
Se trata de un inversor senoidal diseñado específicamente para energía solar, controlado por microprocesador. Utiliza modulación PWM con puente completo. Cumple las especificaciones vigentes sobre contenido de armónicos y compatibilidad EMI y RFI. Está protegido contra cortocircuito, sobrecarga, calentamiento excesivo, sobretensión, transitorios e inversión de polaridad. La inversión de polaridad no produce destrucción de fusibles como en equipos de otros fabricantes.
S-500/S-600

## Slide 24: Especificaciones (modelo S-1500, 24V):
Rango de funcionamiento: 20 a 32 Voltios
Consignas de tensión: según acumulador (configurable por el usuario)
Frecuencia de salida: 50Hz +/- 0,05% (cuarzo) (opcionalmente 60Hz)
Tensión de salida: 230Vca +/- 1% (opcionalmente 120Vca)
Potencia nominal: 1500VA @ 25ºC, nivel del mar.
Potencia pico: > 2800VA, 3''
THD: 0.78% en tensión a la potencia nominal con carga resistiva
Rendimiento: 86% a 100W, 93% a 400W, 90% a 900W (ver gráfico).
Consumo medio en búsqueda: 70mA @ 24,00V (1.7W)
Ventilación: por convección o forzada, según temperatura interna.
Indicadores: 7 LEDs, alarma acústica y pantalla LCD 2X16 en 5 idiomas (español, frances, inglés, alemán y portugués).
Ruido acústico: < 72 dBA @ 1 metro

## Slide 25: Rendimiento (con carga resistiva) medido por el Laboratorio de Energías Renovables del Ciemat

## Slide 26
Simple, Potente, Confiable y Eficiente
Los Inversores Trace Serie DR establecen un Nuevo estándar para inversores.
Convirte potencia desde 12 o 24 volt Corriente Directa, a Corriente Alterna limpia, los DR1512/1524, DR2412/2424 y DR3624 pueden operar muchos de los aparatos y herramientas mas comunes, incluyendo micro-ondas, refrigeradores, herramientas de mano, televisores y computadores.
La Serie DR de TRACE

## Slide 27
La Serie DR de TRACE
*Todas las especificaciones de potencia estan basadas en ambientes de 25ºC y cargas resistivas.

## Slide 28
La Serie DR de TRACE
Notes: <number>

## Slide 29
La Serie SW de TRACE
Especificaciones de la Serie SW de
TRACE

## Slide 30
Curvas de eficiencia de
La Serie SW de TRACE

## Slide 31: Série Centurion
INVERSORES CC/CA
Esta unidade utiliza elementos de potencia de alta confiabilidad (mosfets).
Aplicaciones:
Energía solar
Centrales de telefonia fija e movil
Sistemas no-break
Subestaciónes de distribución de energía
Alimentación de máquinas y computadores

## Slide 32: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Forma de onda: Senoidal
Tensión de Entrada: 24 a 48Vcc
Potencia de Salida: 500 a 3000VA cos Ø 0,92
Tensión de Saída: 127 Vca a 220 Vca
Frecuencia de Salida: 60 Hz ± 0,1%
Regulación estática da salida: ± 1% (carga lineal)
Distorsión de salida: < 3%
Rendimento: > 85%
Sobrecorriente: 150% en 15 segundos

## Slide 33: INVERSORES STUDER
Albasolar presenta en el mercado fotovoltaico un nuevo modelo de inversores de onda sinusoidal de la casa suiza STUDER: el Joker.
Se trata de un inversor de pequeña potencia (200, 400 y 800 W) pero lo suficientemente potente como para operar sin dificultades en instalaciones con televisión, ordenador o frigorífico, ya que ha sido desarrollado usando una avanzada tecnología como el control digital con un microcontrolador. El transformador toroidal y la etapa de potencia MOS le dota de la mejor eficiencia.
Además presenta la opción de incluir regulador de carga para baterías.
Esto hace el sistema solar mucho más simplificando y compacto.

## Slide 35: INVERSOR/CARGADOR UX512 ESB 1000 Wp 12/220V 500 W
CÓDIGO 2260512
Potencia Nominal: 500 W.
Eficiencia Máxima: 92 %.
Tensión Nominal de Entrada: 12 V.
Rango de Tensión de Entrada: 10,8-16 V.
Consumo en Modo Stand-by: 400 mA.
Consumo en Modo Sleep: 22 mA
Rango de Temperatura: 0/+40 °C.
Dimensiones:267x394x152 mm.
Peso: 11,4 Kg.
Cargador de baterías: SI.
Corriente Máxima del Cargador: 25 A.

## Slide 36: Convertidores SES - EUROPA
Convertidores de alto rendimiento de onda cuasi-senoidal y bajo consumo en stand-by. Aplicables a cualquier equipo eléctrico habitual del mercado (lámparas, electrodomésticos, oredenadores, bombas de agua, motores, centralitas telefónicas, frigoríficos, etc...). Tensión de salida estabilizada apropiada para equipos electrónicos sensibles.
modo espera (stand-by) automático
ajuste de sensibilidad en espera
protección por sobrecarga
protección por sobretensión en batería
desconexión por batería baja
desconexión por temperatura excesiva
Selección de modo espera/servicio
Activación remota
Todos los modelos incluyen:

## Slide 37: ONDULADORES~ SES 12-24V c.c. / 220V c.a. Modelo: Europa

## Slide 38: Características técnicas
(*) sólo disponible para minicentrales SENIOR/JUNIOR
(**) Los equipos Europa 2000 y 2500 incorporan los siguientes mecanismos adicionales de protección:
Control electrónico de temperatura en 3 niveles: funcionamiento sin ventilador, con ventilador, bloqueo por sobretemperatura.

## Slide 39: Product ID: 45787 Category: Inverters DC/AC
Xantrex PM-SW4048/3PH
Description: 120 Y 208 VAC 60Hz 12 kVA (4.0 kVA per phase),
Floor Mount: 57" high (143 cm) x 34" wide (85 cm) x 19" deep (48 cm)
Unit weight: 527 or 560 lb (240 or 255 kg), depending on model
Sale Price: $13,365.00
Savings: $2,092.00

## Slide 40: Product ID: 45788 Category: Inverters DC/AC
Xantrex PM-SW5548/3PH
Description: 120 Y 208 VAC 60 Hz 16.5 kVA (5.5 kVA per phase), Floor Mount: 57" high (143 cm) x 34" wide (85 cm) x 19" deep (48 cm)
Unit weight: 527 or 560 lb (240 or 255 kg), depending on model
Sale Price: $14,700.00
Savings: $2,425.00

## Slide 41: Product ID: 49805 Category: Inverter DC/AC
Sunny Boy 2500
Description: Sunny Boy 2500 w/GFI
disconnect, The extremely low specific price
makes the Sunny Boy 2500 SMA's best
bargain. Its nominal power of 2200 W can be
fed to the grid over the whole input voltage
range of 250 to 600 V due to a maximum
current of 11 A .
Sale Price: $2,085.95
Savings: $461.05

## Slide 42: ¿Cómo se dimensiona un inversor?
Los inversores deben dimensionarse de dos formas. La primera es considerando los Watts de potencia eléctrica que el inversor puede suministrar durante su funcionamiento normal de forma continua.
Los inversores son menos eficientes cuando se utilizan a un porcentaje bajo de su capacidad. Por esta razón no es conveniente sobredimensionarlos, deben ser elegidos con una potencia lo más cercana posible a la de la carga de consumo.

## Slide 43: ¿Cómo se dimensiona un inversor?
La segunda forma de dimensionar el inversor es mediante la potencia de arranque. Algunos inversores pueden suministrar más de su capacidad nominal durante períodos cortos de tiempo. Esta capacidad es importante cuando se utilizan motores u otras cargas que requieren de 2 a 7 veces más potencia para arrancar que para permanecer en marcha una vez que han arrancado (motores de inducción, lámparas de gran potencia).

## Slide 44: Inversores de corriente
La misión de los inversores de corriente, es convertir la corriente contínua de 12 voltios almacenada por la batería, en corriente alterna de 220 voltios.
Existen tambien inversores y equipos preparados para ser conectados a una red pública de suministro de energía eléctrica, que nos permiten inyectar en dicha red la energía fotovoltaica que nos sobre y poder de esta forma cobrar los KWh sobrantes que nosotros hemos generado a razón de 60 pts el KWh (Real Decreto 2818/1998. BOE del 30-12-98)

## Slide 45
Inversores senoidales S-500 a S-3500
Descripción:
Se trata de un inversor senoidal diseñado específicamente para energía solar, controlado por microprocesador. Utiliza modulación PWM con puente completo. Cumple las especificaciones vigentes sobre contenido de armónicos y compatibilidad EMI y RFI. Está protegido contra cortocircuito, sobrecarga, sobrecalentamiento, sobretensión, transitorios e inversión de polaridad. La inversión de polaridad no produce destrucción de fusibles como en equipos de otros fabricantes.
S-500/S-600

## Slide 46: Especificaciones (modelo S-1500, 24V):
Rango de funcionamiento: 20 a 32 Voltios
Consignas de tensión: según acumulador (configurable por el usuario)
Frecuencia de salida: 50Hz +/- 0,05% (cuarzo) (opcionalmente 60Hz)
Tensión de salida: 230Vca +/- 1% (opcionalmente 120Vca)
Potencia nominal: 1500VA @ 25ºC, nivel del mar.
Potencia pico: > 2800VA, 3''
THD: 0.78% en tensión a la potencia nominal con carga resistiva
Rendimiento: 86% a 100W, 93% a 400W, 90% a 900W (ver gráfico).
Consumo medio en búsqueda: 70mA @ 24,00V (1.7W)
Ventilación: por convección o forzada, según temperatura interna.
Indicadores: 7 LEDs, alarma acústica y pantalla LCD 2X16 en 5 idiomas (español, frances, inglés, alemán y portugués).
Ruido acústico: < 72 dBA @ 1 metro

## Slide 47: Rendimiento (con carga resistiva) medido por el Laboratorio de Energías Renovables del Ciemat

## Slide 48: Tabla de modelos disponibles: * = estándar, + = bajo pedido
http://www.solener.com/s1200.html
S-1500
S-2000/S-3000/S-3500

## Slide 49: INVERSORES Serie NTH-CO
Nueva serie de inversores de alta eficiencia y con características técnicas estudiadas para la utilización en todas las instalaciones fotovoltaicas.
CARACTERISTICAS:

## Slide 51: INVERSORES Serie NTH-CS
CARACTERISTICAS:

## Slide 53: INVERSORES Serie NTH-J
CARACTERISTICAS:

## Slide 55: INVERSORES Serie NTH-PF
CARACTERISTICAS:

## Slide 56
Es un inversor de 3 kW de potencia nominal, estudiados para la utilización en todas las instalaciones solares fotovoltaicas, eolidas y hidráulicas.
Este inversor tiene muchas funciones:
función inversor, función cargador de baterías y unción grupo de continuidad
SELEX 5 PLUS
RACTERISTICAS:

## Slide 57: INVERSOR SELEX 5 Plus

## Slide 58
El convertidor puede funcionar en automatico con prioridad fotovoltaico y emergencia con red o con generador, o con prioridad red o generador y emergencia con baterías.
El equipo es compuesto de:
- caja de distribución de las salidas AC a normas CE
- entrada monofase 50/60 Hz 220/230 Vca
- Contador 6 Kw
- Bloqueo magnetotérmico (16 Amp.)
- salidas de inversor o bypass/fuente externa
- dos lineas: C5 Amp. y C10 Amp. (para 3 Kw) hasta 4 lineas (para 5 Kw)
- voltmetro para medir la tension a la salida
Caja metálica con possibilidad de fijaje a la pared.
El inversor es conforme a la ley para la connectión a la red y para la compatibilidad electromagnética.

## Slide 59
CARACTERISTICAS ELECTRICAS
- Potencia: Watt 3.000
- Sobrecargo transitorio: a 40°C + 200% x 5 sec.
- Sobrecargo max.: + 500% x 0,002 sec.
- Voltaje nominal d'entrada: V.d.c. 24.
- Voltaje min. y max.: V.d.c. 19 - 34,2.
- Voltaje de salida: V.a.c. 220 ± 2%.
- Frecuencia de salida: nom. Hz 50-60.
- Potencia reactiva: cosfi 0,3.
- Corriente nom. operativa a 24 V.d.c.: 125 A.
- Corriente nom. operativa a 220 V.a.c.: 16 A
- Consumo en stand-by: W/h< 2.
- Consumo a vacío: W/h 16.
- Rendimiento con cargo del 6%: 94%.
- Variación V.a.c./cargo de 0 a 3 Kw: 2%.
- Variación V.a.c./cargo de 0 a 9 Kw: 5%