## Slide 1
Sobre-voltajes Transitorios

## Slide 2: Sobre-voltaje Transitorio
¿Qué es?
Son perturbaciones en la línea de corta duración.
Se les conoce como pico de
voltaje debido a su forma afilada.
La forma de los transitorios depende de el mecanismo que lo generó y la red eléctrica.
Estos impulsos si son de poca amplitud, reducen la vida útil de los equipos y pueden llegar a estropearlos si su amplitud es suficiente.

## Slide 3: Sobre-voltaje Transitorio
¿Cómo se forman?
a) Descargas atmosféricas, directa o inducción.
b) Encendido y apagado de cargas inductivas.
c) Conmutaciones en el sistema de distribución
d) Activación de Protecciones
e) Conmutación de Bancos de Capacitores.

## Slide 4
Ocasiona pulsos de gran voltaje en el punto de impacto.
Se propagan como ondas viajeras en ambas direcciones desde el punto de impacto.
Se instalan cables de guarda, pero de igual forma se inducen perturbaciones en la línea.
Tanto los cables de guarda como las torres deben estar puestos a tierra, para asegurar la conducción del rayo a tierra.
Causas
Descargas en Líneas de Transmisión

## Slide 5
El canal ionizado que genera un rayo es un conductor vertical.
Fluyen cantidades enormes de corriente a grandes velocidades.
Genera campos magnéticos.
Tan rápido que genera pulsos magnéticos de magnitud significativa.
Induce voltajes en cualquier conductor cercano.
Causas
Pulso Electromagnético

## Slide 6
Las cargas en la tierra se reacomodan para volver al equilibrio.
Implica movimiento de electrones a través de los diferentes estratos del suelo entre la zona donde se haya inducido carga y donde la descarga haya terminado.
Los conductores enterrados pueden ofrecer un mejor camino para estas cargas.
Induciendo voltajes en tuberías, cables y cualquier tipo de conductor.
Estas corrientes transitorias son capaces de producir chispas.
Causas
Corrientes en el Suelo

## Slide 7
Conmutación de un Banco de Capacitores para Corrección de FP.
Ejemplos
Sobrevoltaje Transitorio

## Slide 8
Interrupción del Servicio o Falla.
Ejemplos
Interrupción por corriente de Falla

## Slide 9
Arranque de un motor eléctrico.
Ejemplo
Encendido y Apagado de Cargas

## Slide 10: Protección
SIPTE
Sistema Interno de Protección contra Tormentas Eléctricas
  Unión Equipotencial.
    Mediante… Conexión física a un punto común.
    Para… Reducir diferencias de potencial.
    Evitando… Corrientes indeseables, generación de arcos eléctricos (fuego y explosiones), daño físico a equipos y seres vivos.
  Puesta a Tierra al Interior del Edificio.
    Mediante… Puesta a tierra de los equipos eléctricos, electrónicos, estructuras metálicas, tuberías, elevadores, etc.
    Para… Garantizar operación confiable de equipos, integridad física de equipos en condiciones anormales y de las personas.
  Supresor de Transitorios
    Para… Proteger equipos electrónicos sensibles instalados al interior del edificio.

## Slide 11: Protección
Principio de Funcionamiento
Los supresores de transitorios evitan muchos problemas.
Los supresores de transitorios, debido a su funcionamiento, son inútiles cuando no se cuenta con un sistema de puesta a tierra adecuado.
Los supresores de transitorios cuentan con dispositivos electrónicos cuya tarea es desviar estos impulsos a tierra cuando sobrepasan cierta amplitud.

## Slide 12: Protección
Principio de Funcionamiento

## Slide 13: Supresión
Tecnología Empleada en Redes Eléctricas
Gas Discharge Tubes
Cuerpo Cerámico con gas Neón o argón en su interior.
Dos o tres terminales.
Cuando se excede cierto voltaje entre las terminales se rompe la rigidez dieléctrica del gas.

## Slide 14: Supresión
Tecnología Empleada en Redes Eléctricas
Metal Oxide Varistor (MOV)
Varistor:
Componente electrónico cuya resistencia ohmica varía según los niveles de voltaje.
Cuando un voltaje excesivo se presenta el varistor disminuye su resistencia y desviando el voltaje a tierra.
Es no-lineal y actúa muy rápido.

## Slide 15: Supresión
Tecnología Empleada en Telecomunicaciones
Surge Avalanche Diode (SAD)
Mantiene un voltaje predeterminado fijo a su salida.
No importan las variaciones de voltaje en la fuente de alimentación y/o las variaciones de corriente en la carga.

## Slide 16: Supresión
Comparativa según NMX-J-549-ANCE-2005

## Slide 17: Clasificación
Ubicación según NMX-J-549-ANCE-2005

## Slide 18: Supresores
TIPO DE PROTECCIÓN |  | 
CARACTERÍSTICAS | CLASE C | CLASE B
Gabinete de acero | NEMA 4 | NEMA 4
Dimensiones Gabinete | 20 X 12 X 12 cm | 20 X 12 X 12 cm
Peso | 2.5 kg | 2.5 kg
Voltajes de Operación | 127V, 220V, 440V, 480V, a 50/60 Hz. | 127V, 220V, 440V, 480V, a 50/60 Hz.
Capacidades | 200 KA, 320 KA | 60 KA, 80 KA, 120 KA
Modos de Protección | L-N, L-G, N-G, L-L | L-N, L-G, N-G, L-L
Garantía | 5 años | 5 años
Protección contra picos transitorios.
Tecnología Híbrida
Protección Modular
Notes: <number>

## Slide 19: Supresores
Circuit breaker de 15 A
10 Conectores NEMA 5-15R.
Voltaje de operación de 120 ó
220 V @ 60 hz.
Protección de línea de 480 Jules.
Filtro EMI/RFI (1000 KHz a 10 MHz) -70dB.
Protección L-N, L-G, N-G.
Protección transitoria por modo 20 KA.
Protección transitoria de línea 40 KA.
Voltaje de Clamping UL1449 de 400V.
Seguimiento de Onda.
Indicadores luminosos del estado de protección L-N y L-G.
Medidor de voltaje VRMS Línea AC (opcional).
Peso neto: 1.98 Kg.
Dimensiones: 48 X 11.5 X2 cm.
Cumple con la CSA UL1449.
Cuenta con un display-Monitor de Voltaje y Corriente (opcional).
Notes: <number>

## Slide 20: Supresores
Contacto Inteligente
Supresor Clase A
Fácil de Instalar
Indicador luminoso
* Voltaje máx. de operación: 120/220 V.
* Atenuación EMI/RFI: 1KHz - 100 MHz (55 dB opcional)
* Rango de frecuencia de operación: 60 Hz.
* Tipo de conexión: Paralelo.
* Icc 20 us: 50 KA.
* Rango de operación temp. ambiente: -10 a 85 °C.
* Consumo de potencia: 1 Watt.
* Humedad (no condensado protección intemperie):5% - 95%.
* Peso: 500 gr.
Notes: <number>

## Slide 21: Supresores
SUPT-UTPAC
SUPT-COAX-AC
SUPT-UTP01
SUPT-PoE
SUPT-UTP04
Notes: <number>

## Slide 22: Normatividad
NOM-001-SEDE-2005
ARTICULO 285 SUPRESORES DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS (SSTT)
    GENERAL
      285-1 Alcance
      285-2 Definición. Supresor de Sobretensiones Transitorias
      285-3 Usos no permitidos.
      285-4 Número Requerido
      285-5 Aprobado
      285-6 Capacidad de Corto Circuito
    INSTALACION
      285-11 Ubicación
      285-12 Trayectoria de Conexiones
    CONEXIÓN DE SSTT
      285-21 Conexión
      285-25 Puesta a Tierra

## Slide 23: Normatividad
NOM-001-SEDE-2005
ARTICULO 285 SUPRESORES DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS (SSTT)
  285-2 Definición. Supresor de Sobretensiones Transitorias.
“Es un dispositivo de protección para limitar las tensiones transitorias mediante la desviación o limitación de sobrecorrientes, también evita el flujo continuo de la corriente resultante. Después de cada operación el dispositivo mantiene la capacidad de repetir sus funciones.”
  285-3 Usos no permitidos.
  “1) Circuitos cuya tensión de operación exceda 600 V.
  2) Sistemas eléctricos no puestos a tierra, como se permite en 250-5 (b).
  3) Cuando la tensión nominal del SSTT es menor que la máxima tensión a la frecuencia del sistema, de fase a tierra, en el punto de aplicación.”

## Slide 24: Normatividad
NMX-J-549-ANCE-2005
Sección 4. Especificaciones
4.1 Generalidades
4.2 Valoración de Riesgo
4.3 Diseño del Sistema Externo de Protección SEPTE
4.4 Diseño del Sistema Interno de Protección SIPTE
  4.4.1 Unión Equipotencial (UE)
  4.4.2 Puesta a Tierra para el Interior del Edificio o Estructura
  4.4.3 Supresores de Sobretensiones Transitorias
    4.4.3.1 Puntos de Entrada de los Transitorios
    4.4.3.2 Descripción de Categorías de Ubicación

## Slide 25: Normatividad
NMX-J-549-ANCE-2005
4.4.3.1 Puntos de Entrada de los Transitorios

## Slide 26: Normatividad
NMX-J-549-ANCE-2005
4.4.3.2 Descripción de Categorías de Ubicación

## Slide 27: Proyección
Selección

## Slide 28: Instalación
285-21 (a) Ubicación (NOM-001-SEDE-2005)
1) Acometida a un edificio o estructura.
El SSTT debe conectarse en lado de la carga del dispositivo de protección contra sobrecorriente del medio de desconexión de la acometida.
2) Alimentador de suministro a un edificio o estructura.
El SSTT debe conectarse en el lado de la carga del primer dispositivo de protección contra sobrecorriente en el edificio o estructura.
3) Sistema derivado separadamente.
El SSTT debe conectarse al lado de la carga del primer dispositivo de protección contra sobre corriente del sistema derivado separadamente.

## Slide 29: Instalación
Conexiones Suprector