## Slide 1
Puesta a Tierra

## Slide 2
Puesta a tierra: Puesta a tierra es el camino que recorre la corriente desde el equipo aterrizado hasta el sistema de Tierra Física.
Tierra física: El “conector” que une al planeta tierra con la puesta a tierra.
Es importante mencionar el cable de la puesta a tierra debe de tener un calibre suficientemente grueso para que la corriente no tenga problema en circular a través de el.

## Slide 3
Es un elemento o conjunto de elementos conductivos que se instalan bajo el suelo brindando una conexión eficiente entre el elemento conductivo y el planeta tierra.
¿Qué es un electrodo de tierra física?
Notes: <number>

## Slide 4
Se requiere una resistencia baja para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de puesta a tierra.
Único Electrodo  máx 25Ω (NOM 250-84, 921-18b)
Transformadores (hasta 34.5kV)  25Ω (hasta a 250kVA)Transformadores (mayor 34.5kV)  5Ω (mayor a 250kVA)
Descargas Atmosféricas  10Ω (NMX-J-549-ANCE 4.3.4)
Descargas Eléctricas Estáticas  <10Ω (NOM-022-STPS 5.7, 9.2f)
Data Center  < 5Ω (EIA/TIA 942)
Resistencia tiene que ver con la tierra física y se mide en ohms
Resistencia vs. Resistividad

## Slide 5
El terreno presenta una resistividad debido a sus caracteristicas físicas.
Resistencia tiene que ver con la tierra física y se mide en ohms
Resistencia vs. Resistividad
Tipo de Terreno
  Arenoso, Pantanoso, Calizo…
Estratigrafía
  Diferentes capas no homogéneas.
  La primera capa es muy afectada por el clima.
Granulometría
  Tamaño y porosidad de los granos del terreno.
  A mayor tamaño de granos, mayor resistividad debido a espacios de aire.
Salinidad
  Concentración de sales solubles
Higrometría
  Contenido de Agua.
  A mayor humedad mayor disolución de sales. (Electrolito).
  Depende de: Nivel Freático, Temperatura, Época del año
Temperatura
  Resequedad por evaporación.
  Reducción del flujo electrolítico por congelación.
Compacidad
  Reducir espacios de aire

## Slide 6
Proporcionar Seguridad a las Personas.
Proteger Infraestructura.
  Equipos. (Eléctricos/Electrónicos)
  Instalaciones. (Garantizando la operación de protecciones)
Estabilizar el Voltaje. (Establecer el potencial de referencia)
Disipar la corriente del rayo.
Limitar las sobretensiones transitorias. (Picos de Voltaje)
Drenar cargas estáticas.
Objetivos

## Slide 7
Podemos clasificar un sistema de tierra física en
4 aplicaciones para su fácil proyección:
Tierra de potencia
  Para tableros de distribución, alumbrado, transformadores o simplemente la alimentación de la energía.
Tierra de masas
  Para proteger al humano y al producto en los contenedores que puedan energizarse pero no esta destinado a ello.
Cero lógico
  Para aplicaciones de cómputo y telecomunicaciones (Centros de datos).
Tierra para protección atmosférica
  Para la protección de descargas atmosféricas (pararrayos).
Aplicaciones de tierra física

## Slide 8
Tierra de Potencia
Transformadores
  Independientemente de la resistencia del sistema de tierra, este debe de tener la capacidad para drenar la energía máxima que el transformador me pueda entregar en momentos de falla
  Para esto Total Ground ya diseño una tabla de fácil selección basada en la potencia (KVA) del transformador

## Slide 9
Tierra de Potencia
Potencial de paso y de contacto
  Es importante saber sobre lo que la tensión de paso y de contacto puede hacer a una persona, uno de los principales errores en las instalaciones es el no cuidar la diferencia de potencial que puede existir en la misma:
Nota:
  Es importante la unión de las tierras y las mallas en las subestaciones.

## Slide 10
Tierra de Potencia
Diagrama de instalación

## Slide 11
Tierra de Masas
Masas sin conductores
  Estas son las masas que no están cerca ni en contacto con ningún conductor de corriente, dichas masas no corren el riesgo de ser energizadas, se aterrizan para drenar energía estática, que puede tener voltaje muy alto pero la corriente es mínima, para estas tierras se utilizan TG-45K y el TG-70K dependiendo de la cantidad de masa

## Slide 12
Tierra de Masas
Masas con conductores
  Son las masas que están en contacto o en cercanía de conductores de energía y en algún momento de falla pueden estar energizadas, para estas masa tenemos que calcular la cantidad de corriente que puede llegar a fluir a través de la masa para de ahí seleccionar que electrodo es el indicado.

## Slide 13
Tierra de Masas
Diagrama de instalación

## Slide 14
Tierra de 0 lógico
Sites regulados
  Estos son los sites que cuentan con una derivación del circuito eléctrico la cual esta regulada, respaldada y/o filtrada, aquí se considera la potencia del UPS o del acondicionador de línea o del regulador para determinar que tierra lleva

## Slide 15
Tierra de 0 lógico
Sites sin circuito regulado
  Son sites donde no se cuenta con ningún tipo de regulación, ni respaldo, ni filtrado, por lo general son sites muy pequeños o IDF muy pequeños, estos tienden a desaparecer, para estos Total Ground desarrolla la siguiente tabla de selección

## Slide 16
Tierra de 0 lógico
Diagrama de instalación

## Slide 17
Tierra de protección atmosférica
Es la protección que se realiza en contra de los rayos atmosféricos, en esta protección se considera el diámetro de cobertura y el grado de incidencia de la ubicación del predio
Es importante que la punta de pararrayos tiene que ser la parte más alta de la instalación, y que si estamos en una zona de alta incidencia es mejor que el pararrayos sea un KDA 03 o KDA05

## Slide 18
Tierra de protección atmosférica
Diagrama de instalación

## Slide 19
Tipos de electrodos
Varilla
  Es el sistema más tradicional que existe, es una barra de acero recubierta con 0.025mm de cobre mide 1m, 1.5mts o 3mts X 5/8”, 9/16” o similar.
  Pros
    Económica cuando se compra por pieza
    Lo mas conocido
  Contras
    El diseño del sistema de tierra física con varilla es laborioso, casi nadie lo hace e instalan bajo creencias personales y no a diseño.
    Al instalarce se puede dañar la delgada capa de cobre y queda inservible.
    Tiempo de vida útil aprox. 1 año y medio.

## Slide 20
Tipos de electrodos
Rehilete
  Son placas de cobre dobladas y fijas a una varilla más corta.
  Pros
    Mayor área de contacto con el suelo.
    Tamaño bueno para instalación fácil.
    Menor número de electrodos para un sistema de tierra física que con el de varilla.
  Contras
    Está unido a una varilla y conlleva los contras de la varilla.
    La fijacion de las placas a la varilla en la mayoría de los casos no es duradera.
    Tiempo de vida útil aprox. 1 año y medio.

## Slide 21
Tipos de electrodos
Químicos
  Son tubos de cobre de aproximadamente 2 a 3 pulgadas de diametro con quimico en la parte de adentro que se va drenando al terreno.
  Pros
    Una durabilidad del electrodo mucho mayor que los tradicionales.
  Contras
    Conlleva la utilización de quimicos que suelen corroer lo que este cerca al electrdo (tuberia de agua, ductos, etc) al igual que al electrodo.
    Su instalación se complica por la utilización del quimico.
    Se le tiene que dar mantenimiento de rellenado del quimico cada año.

## Slide 22
Tipos de electrodos
Magnetoactívos (total ground)
  Son tubos de cobre electrolítico soldado a 2 triángulos de cobre con un sistema de filtración.
  Pros
    Durabilidad grantisada de 10 años.
    Combina lo mejor de las 2 tecnologías pasadas.
    Se logran resistencias menores a 2 ohms con un solo electrodo.
    Permite drenar mucha energía por lo que se requiere menos electrodos.
    Tiene un filtro para corrientes provenientes de tierra.

## Slide 23: Normatividad
Equipo fijo o conectados de forma permanente.
“Las partes metálicas expuestas y no conductoras de corriente eléctrica del equipo fijo que no estén destinadas a transportar corriente y que tengan probabilidad de energizarse, deben ser puestos a tierra…”
Equipo fijo o conectado de forma permanente-específico.
Deben ser puestos a tierra, independientemente de su tensión eléctrica nominal, las partes metálicas expuestas y no conductoras de corriente eléctrica del equipo descrito a continuación ((a) a (j)), y las partes metálicas no destinadas a conducir corriente eléctrica del equipo y de envolventes descritas en (k) y (l):
Armazones y estructuras de tableros de distribución.
b) Organos de tubos
c) Armazones de motores.
d) Cubiertas de los controladores de motores.
e) Grúas y elevadores.
f) Estacionamientos públicos, teatros y estudios cinematográficos.
g) Anuncios luminosos.
h) Equipo de proyección de películas.
j) Luminarios.
k) Bombas de agua operadas por motor.
l) Ademes metálicos de pozos.

## Slide 24: Normatividad
Sistema de Electrodos de Puesta a Tierra.
“Si existen en la propiedad, en cada edificio o estructura perteneciente a la misma, los elementos (a) a (d) que se indican a continuación y cualquier electrodo de puesta a tierra prefabricado instalado de acuerdo con lo indicado en 250-83(c) y 250-83(d), deben conectarse entre sí para formar el sistema de electrodos de puesta a tierra.
NOTA: En el terreno o edificio pueden existir electrodos o sistemas de tierra para equipos de cómputo, pararrayos, telefonía, comunicaciones, subestaciones o acometida, apartarrayos, entre otros, y todos deben conectarse entre sí.
Tubería Metálica Subterranea para Agua…
Estructura Metálica del Edificio…
Electrodo Empotrado en Concreto…
Anillo de Tierra… “
Electrodos Especialmente Construidos.
“…Cuando se use más de un electrodo de puesta a tierra para el sistema de puesta a tierra, todos ellos (incluidos los que se utilicen como electrodos de puesta a tierra de pararrayos) no deben estar a menos de 1,8 m de cualquier otro electrodo de puesta a tierra o sistema para puesta a tierra. Dos o más electrodos de puesta a tierra que estén efectivamente conectados entre sí, se deben considerar como un solo
sistema de electrodos de puesta a tierra…”

## Slide 25: Normatividad
Sistema de Puesta a Tierra (SPT)
“…Con el fin de mantener la elevación de potencial del SPT a niveles seguros, se recomienda que el valor de la resistencia de puesta a tierra se mantenga en niveles no mayores que 10Ω…”
Electrodos de puesta a tierra
“En general, un electrodo de puesta a tierra puede ser de cualquier tipo y forma, siempre y cuando cumpla con los requisitos siguientes:
a) Ser metálico.
b) Tener una baja resistencia de puesta a tierra, como el que se establece en 4.3.4
c) Cumplir con las características indicadas en el capítulo 6.
d) Sus componentes no deben tener elementos contaminantes al medio ambiente.
e) Para los formados por varias hojas metálicas, éstas deben unirse por medio de soldadura.”

## Slide 26: Normatividad
Electrodos de puesta a tierra comunes
Los electrodos de puesta a tierra utilizados son los siguientes:
Verticales (varillas, tubos, conductores planos)
Horizontales (tubos, cables o conductores planos colocados en forma radial o en anillo)
Los formados por los cimientos de las estructuras (naturales)
Placas y mallas.
Métodos prácticos para mejorar la eficiencia de un SPT
“La tubería principal del servicio de agua puede interconectarse con él o los elementos del SPT, siempre y cuando sea metálica, se encuentren enterradas en el suelo, se conecte al SPT principal, forme parte de la unión equipotencial …
…Los cimientos de edificios o estructuras pueden utilizarse como electrodos de puesta a tierra (conocidos como naturales), los cuales representan un medio auxiliar o complementario de disipación del sistema principal (SPT)…
…El uso de rellenos químicos representa una alternativa… Estos rellenos
químicos deben ser inertes al medio ambiente y no dañar a los elementos
del SPT por efecto de corrosión…”