## Slide 1
Sistemas de Regulación y Control
Notes: <number>

## Slide 2: ¿Qué es control?
Controlar un proceso consiste en mantener constantes ciertas variables, prefijadas de antemano. Las variables controladas pueden ser, por ejemplo: Presión, Temperatura, Nivel, Caudal, Humedad, etc.
Un sistema de control es el conjunto de elementos, que hace posible que otro sistema, proceso o planta permanezca fiel a un programa establecido.
Notes: <number>

## Slide 3: Ejemplo de sistema de control
Temperatura de nuestro cuerpo; si la temperatura sube por encima de 37ºC, se suda, refrescando el cuerpo.
Si la Tª tiende a bajar de 37ºC, el cuerpo, involuntariamente, comienza a temblar, contracción muscular que calienta nuestro cuerpo, haciendo que se normalice nuestra temperatura. Por tanto, en este caso:
  Sistema de medida o sensores -> Células nerviosas de la piel
  Señal de consigna -> 37ºC
  Acción de control de la temperatura -> Sudar o temblar
Notes: <number>

## Slide 4: Concepto de señal
En los sistemas de control, una magnitud física variable se representa generalmente mediante una señal eléctrica que varía de manera tal que describe dicha magnitud.
Por ejemplo, una señal eléctrica será la variación de la salida de tensión de un termopar que mide temperatura y la variación de temperatura la transforma en variación de tensión.
Los dispositivos, circuitos y sistemas electrónicos manipulan señales eléctricas.
Notes: <number>

## Slide 5: Tipos de señales eléctricas
Señal analógica (nº infinito de valores) y que tiene una variación continua en el tiempo.
Señal digital (nº finito de valores) y que tiene una variación discreta de valores en el tiempo.
Señal digital binaria (dos valores concretos, 1 y 0) la señal eléctrica sólo puede adoptar dos niveles de tensión.
Notes: <number>

## Slide 6: Ventajas de utilizar señales eléctricas
Resulta muy sencillo procesarlas mediante circuitos electrónicos, que son tanto económicos como fiables.
Pueden transmitirse sin dificultad a largas distancias.
Pueden almacenarse para ser posteriormente reproducidas.
Notes: <number>

## Slide 7: Concepto de Sistema:
¿Qué es un sistema?
Combinación de componentes que actúan interconectados, para cumplir un determinado objetivo.
¿Cómo se representa un sistema?
Como un rectángulo o caja negra y variables que actúan sobre el sistema. Las flechas que entran (u, excitaciones o entradas). Las flechas que salen (y, variables producidas por el sistema o salidas).

## Slide 8: Modelado de Sistemas
¿Qué es un modelo?
Es algo que nos ayuda a entender el funcionamiento de un sistema. Puede ser una placa electrónica (hardware) o un conjunto de relaciones matemáticas, en las cuales codificamos el funcionamiento del sistema (es lo que llamamos modelo matemático) y que eventualmente puede desarrollarse en un programa de ordenador.
Modelado Entrada - Salida:
Uno de los enfoques de modelado más útiles para propósitos de control es el Modelado Externo o entrada / salida. Este tipo de modelo describe la relación estímulo - respuesta del proceso y conduce a la llamada Función Transferencia del proceso.

## Slide 9: Función de Transferencia
Función de transferencia de un sistema se indica por G(s), y es el cociente entre la transformada de Laplace de la señal de salida y la transformada de Laplace de la señal de entrada

## Slide 10: Diagramas de Bloques:
Señales:
  y: señal de salida
  r: señal de referencia
  e: señal de error
  v: señal de realimentación
Funciones de Transferencia:
  G: ganancia directa
  H: ganancia de realimentación
  GH: ganancia de lazo
  F: ganancia de lazo cerrado

## Slide 11: Tipos de control, atendiendo al circuito implementado
Control manual: El operador aplica las correcciones que cree necesarias.
Control automático: La acción de control se ejerce sin intervención del operador y su solución es cableada, es decir, rígida, no se puede modificar.
Control programado: Realiza todas las labores del control automático, pero su solución es programada. Se puede modificar su proceso de operación o ley de control.
Notes: <number>

## Slide 12: Tipos de control, atendiendo al circuito implementado
Notes: <number>

## Slide 13: Estructura de un sistema de control
Tenemos dos tipos de estructura diferente de lazo de control:
Sistemas de control en LAZO ABIERTO
  Aquel en el que ni la salida ni otras variables del sistema tienen efecto sobre el control. NO TIENE REALIMENTACIÓN
Sistemas de control en LAZO CERRADO
  En un sistema de control de lazo cerrado, la salida del sistema y otras variables, afectan el control del sistema. TIENE REALIMENTACIÓN
Notes: <number>

## Slide 14: Sistemas de control de LAZO ABIERTO
Cualquier perturbación desestabiliza el sistema, y el control no tiene capacidad para responder a esta nueva situación.
Ejemplo: el aire acondicionado de un coche.
El sistema o la planta no se mide.
El control no tiene información de cómo esta la salida (Planta).
Notes: <number>

## Slide 15: Sistemas de control de LAZO CERRADO
Una variación en la salida o en otra variable, se mide, y el controlador, modifica la señal de control, para que se estabilice, el sistema, ante la nueva situación.
Ejemplo: el climatizador de un coche.
El sistema o la planta se mide en todo momento.
El control tiene información de cómo esta la salida (Planta).
Notes: <number>

## Slide 16: Control de temperatura.
Lazo abierto - No se mide
Lazo cerrado
Si se mide
Notes: <number>

## Slide 17: Elementos que componen un sistema de control
Proceso
Variables
a controlar
Controlador
Valores
Deseados
Actuador
Transmisor
Valores medidos
Variables
para actuar
Notes: <number>

## Slide 18
Proceso
Transmisor
Variable Medida o
Controlada CV
Controled Variable o
Process Variable PV
Salida (del proceso)
Controlador
SP
Set Point
Referencia
Consigna
Variable manipulada
Manipulated Variable MV
DV
MV
E (Error)
PV
PV
Perturbaciones
Desviation Variables DV
Elementos que componen un sistema de control
Sensor o
E. primario
Sistema de medida
Actuador
Regulador
Comparador
Amplificador
PV
SP
Señal o Acción
De Control
Señal Amplificada
Transductor
Notes: <number>

## Slide 19: Variable de proceso, PV.
La variable medida que se desea estabilizar (controlar) recibe el nombre de variable de proceso ("process value") y se abrevia PV.
Un buen ejemplo de variable de proceso es la temperatura, la cual mide el instrumento controlador mediante un termopar o una Pt100.
Notes: <number>

## Slide 20: Set Point SP o Consigna
El valor prefijado (Set Point, SP) es el valor deseado de la variable de proceso,es decir, la consigna.
Es el valor al cual el control se debe encargar de mantener la PV.
Por ejemplo en un horno la temperatura actual es 155 °C y el controlador esta programado para llevar la temperatura a 200°C.
Luego PV=155 y SP=200.
Notes: <number>

## Slide 21: Error E
Se define error como la diferencia entre la variable de proceso PV y el set point SP,
E = SP - PV
En el ejemplo anterior
E = (SP - PV) = (200°C - 155°C) = 45 °C.
Recuerde que el error será positivo cuando la temperatura sea menor que el set point, PV < SP .
Notes: <number>

## Slide 22: Estructura general de un sistema de medida.
Notes: <number>

## Slide 23: Elementos de un sistema de medida
Sensor o elemento primario: Mide o sensa el valor de una variable de proceso, y toma una salida proporcional a la medida. Esta salida, puede o no, ser eléctrica. El sensor debe tomar la menor energía posible del sistema, para no introducir error.
Transductor: Elemento que transforma la magnitud medida por el elemento primario en una señal eléctrica.
Transmisor o Acondicionador de señal : Elemento que convierte, acondiciona y normaliza la señal para su procesamiento.
En la industria, las señales de salida normalizadas son: 4 a 20mA, 0 a 5v, 0 a 10v, si son salidas eléctricas y 3 a 15 psi en señal neumática.
Notes: <number>

## Slide 24: Tipos de sensores
Por el principio físico:
  Resistivo
  Capacitivo
  Inductivo
  Piezoresistivo
  Fotovoltáico
  Electromagnético
  Termomagnético
  Piezoeléctrico
Por la salida:
  Eléctrica
    activos
    pasivos
  Mecánica
Por la magnitud a medir, es la clasificación más utilizada:
  Temperatura
  Presión
  Caudal
  Posición
  Velocidad, etc...

## Slide 25: Actuadores (Elemento final de control)
Eléctricos
Relés
Solenoides
Motores CC
Motores AC
Motores paso a paso
Hidráulicos o neumáticos
Válvulas neumáticas
Válvulas de solenoide
Cilindros y válvulas piloto
Motores

## Slide 26: ACTIVIDAD
Analizar los siguientes sistemas, explicando que tipo de lazo es y porque. Explicar cómo se podría perfeccionar el sistema:
  Tostadora por tiempo.
  Control de semáforos por tiempo.
  Bomba de calor de una vivienda.
Identificar en cada sistema anterior, las señales y elementos típicos de un sistema de control. Dibujar el diagrama de bloques.
Crear dos sistemas nuevos de control, uno en lazo abierto y otro en lazo cerrado, modificando el de lazo abierto. Identificando señales y elementos básicos.
Notes: <number>

## Slide 27: Sistemas actuales de control
  Control clásico
  Control en cascada
  Control con aprendizaje
  Control por lógica difusa
  Control digital directo (ddc)
  Control supervisor (spc y scada)
  Control distribuido (scd)
  Control jerarquizado

## Slide 28: Control clásico
Control de dos posiciones (todo-nada) (on-off)
Proporcional de tiempo variable (PWM)
Proporcional (P)
Proporcional + Integral (PI)
Proporcional + Derivativo (PD)
Proporcional + Integral + Derivativo (PID)
Notes: <number>

## Slide 29: El control On/Off o de dos posiciones
Tomemos por ejemplo, el caso de un horno eléctrico.
La temperatura aumenta al activar las resistencias calentadoras mediante un contactor, gobernado a su vez por un relé dentro del controlador.
El modo de control ON/OFF es el más elemental y consiste en activar el mando de calentamiento cuando la temperatura está por debajo de la temperatura deseada SP y luego desactivarlo cuando la temperatura esté por arriba.
Debido a la inercia térmica del horno la temperatura estará continuamente fluctuando alrededor del SP.
Las fluctuaciones aumentarán cuanto mayor sea la inercia térmica del horno (retardo).
Este control no es el más adecuado cuando se desea una temperatura constante y uniforme
Notes: <number>

## Slide 30: El control On/Off o de dos posiciones
Notes: <number>

## Slide 31: Control de dos posiciones
Notes: <number>

## Slide 32: Control discreto o de dos posiciones o control ON / OFF
Detector de máximo
y mínimo nivel
Electroválvula
ON/OFF
Relé
Las variables solo
admiten un conjunto
de estados finitos
Notes: <number>

## Slide 33: Control Proporcional de tiempo variable (PWM)
Para poder controlar la temperatura con menos fluctuaciones, se debe entregar al horno una potencia gradual, para mantenerlo a la temperatura deseada .
En el ejemplo anterior del control On/Off, el relé del mando de calentamiento estará activado 100%, entregando el máximo de potencia al horno o bien desactivado sin entregar potencia.
El controlador proporcional entrega una potencia que varía en forma gradual entre 0 y 100% según se requiera y en forma proporcional al error (SP-PV).
Notes: <number>

## Slide 34: PWM pulse width modulation Modulación por ancho de pulso
Es posible modular de 0% a 100% la potencia que recibe un horno eléctrico mediante el mismo contactor que se usaría para un control on/off.
La idea es modular el tiempo de activación del contactor durante un tiempo fijo tc, llamado tiempo de ciclo, de modo que el horno reciba finalmente un promedio de la potencia.
Supongamos que nuestro horno funciona con un calefactor de 1000W, si se requiere una potencia de 500W, equivalente a 50% de la total, entonces se activa 2 segundos el relé y se desactiva otros 2, para luego empezar otro ciclo.
El efecto neto será que el horno recibe 50% de la potencia pero la temperatura no fluctúa al ritmo del tiempo de ciclo pues este es menor al tiempo de respuesta del horno.
Notes: <number>

## Slide 35
Siguiendo con el ejemplo, si hace falta 250W, es decir 25% de la potencia basta con tener 1 segundo activado el relé y 3 segundos desactivado.
Notes: <number>

## Slide 36: Control Proporcional o Continuo
La variable controlada, toma valores en un rango continuo, se
mide y se actúa continuamente sobre un rango de valores
del actuador
Variable
Manipulada
Variable
Controlada
Referencia
LT
LC
Perturbación
Notes: <number>

## Slide 37: Control proporcional
El controlador proporcional entrega una potencia que varía en forma proporcional al error (SP-PV).
Para poner en marcha un controlador proporcional se deben fijar los siguientes parámetros:
  La temperatura deseada SP , por ej. SP = 200 °C
  La banda proporcional Pb, por ej. Pb = 10 %.
La banda proporcional Pb se programa en el controlador como un porcentaje del SP.
banda = Pb x SP/100%
Notes: <number>

## Slide 38
Internamente el controlador realizará el cálculo del porcentaje de salida "Out" mediante la siguiente fórmula:
  Out = [ 100% * E / banda ]
  banda = Pb*SP/100%
  E = (SP - PV)
Para los valores del ejemplo SP=200°C y Pb=10%, la potencia determinada por el control variará a lo largo 20°C abajo del SP.
banda = Pb*SP/100% = 10% * 200 °C / 100% = 20°C
Es decir que la banda a lo largo de la cual variará gradualmente la potencia será: 180°C...200°C.
Por ejemplo si la temperatura del horno es igual o menor de 180°C, la salida de control (potencia) será 100%.
Cuando la temperatura esté en la mitad de la banda, es decir en 190°C la salida será 50% :
Out% = [100% * E / banda] = 100%*(200-190)/20 = 50%
Al llegar la temperatura a 200 °C la salida será 0% :.
Out% = [100%*(200-200)/20] = 0%
Notes: <number>

## Slide 39: Control Proporcional Derivativo PD
Esta acción suele llamarse de velocidad, pero nunca puede tenerse sola, pues sólo actua en periodo transitorio.
Un control PD es uno proporcional al que se le agrega la capacidad de considerar también la velocidad de la temperatura en el tiempo.
De esta forma se puede "adelantar" la acción de control del mando de salida para obtener así una temperatura más estable.
Si la temperatura esta por debajo del SP, pero subiendo muy rápidamente y se va a pasar de largo el SP, entonces el control se adelanta y disminuye la potencia de los calefactores.
Al revés si la temperatura es mayor que el SP, la salida debería ser 0% pero si el control estima que la temperatura baja muy rápido y se va pasar para abajo del SP, entonces le coloca algo de potencia a la salida para ir frenando el descenso brusco.
Notes: <number>

## Slide 40: Control PD
La acción derivativa es llamada a veces "rate action" por algunos fabricantes de controles porque considera la "razón de cambio" de la temperatura.
En el ejemplo del horno agregamos un nuevo parámetro llamado constante derivativa D, medido en segundos.
Internamente el controlador realizará ahora el cálculo:
Out = [ 100% * ( E - D * Vel) / ( banda ) ]
banda = Pb*SP/100%
Donde "Vel" es la velocidad de la temperatura medida por el controlador, en °C/seg
Para este ejemplo fijamos D = 5 seg. y como antes SP=200 °C y Pb=10%.
Notes: <number>

## Slide 41: Ejemplo de Control PD
Supongamos que en un momento dado, la temperatura del horno es de 185°C y está subiendo a una velocidad Vel= 2 °C/Seg..
En un control proporcional la salida debería ser de 75%.
  Out = [ 100% *E / banda ] = 100%*15°C/20°C = 75%
Pero en este caso el control PD toma en cuenta la velocidad de ascenso de la temperatura y la multiplica por la constante derivativa D y obtiene :
  Out = [ 100% * ( E - D * Vel) / ( banda ) ]
  = [ 100% * (15°C - 5 Seg * 2 °C/Seg.) / banda ]
  = [ 100% * (5°C) / 20°C ] = 25%
entonces a pesar que la temperatura actual es 185 °C, la salida es 25% en vez de 75%, al considerar la velocidad de ascenso de la temperatura
De la misma forma, si la temperatura está sobre 200 °C pero descendiendo rápidamente, (velocidad negativa) por ejemplo: -1°C/seg, entonces el control activará antes y con mayor potencia la salida intentando que no baje de 200 °C.
Notes: <number>

## Slide 42: Control PI
Este control es el proporcional más la acción integral, que lo corrige tomando en cuenta la magnitud del error y el tiempo que este ha permanecido.
Para ello se le programa al control una constante I, que es "la cantidad de veces que aumenta la acción proporcional por segundo“.
Por muy pequeño que sea el valor programado de I, siempre corregirá el error estacionario, pero tardará más tiempo en hacerlo.
Al revés si se programa un valor excesivo de I , entonces la acción integral tendrá mucha fuerza en la salida y el sistema alcanzará rápidamente el SP, pero lo más probable es que siga de largo por efectos de la inercia térmica.
Entonces la acción integral (con error negativo) será en sentido contrario, irá disminuyendo rápidamente de acuerdo al error.
Como consecuencia habrá una excesiva disminución de la potencia de salida y la temperatura probablemente baje del SP, entrando así el sistema en un ciclo oscilatorio.
En la práctica normalmente I deberá ser grande solo en sistemas que reaccionan rápidamente, (por ejemplo controles de velocidad de motores ) y pequeño para sistemas lentos con mucha inercia. (Por ejemplo hornos)
En general los valores de la constante I son relativamente pequeños, para la mayoría de los sistemas el valor adecuado de I varia entre 0 y 0,08
Notes: <number>

## Slide 43: Control PID
Un control PID es un controlador proporcional con acción derivativa y acción integral simultáneamente superpuestas.
el lector ya debe estarse preguntando cómo elegir los valores de los parámetros Pb, D, I, que debe introducir en su controlador PID.
Existe un solo conjunto de valores Pb, D, I que darán el rendimiento óptimo para un sistema y encontrarlos requiere: conocimientos teóricos, habilidad, experiencia y suerte.
Notes: <number>